- 渤瑞环保股份有限公司

- 专项环境应急预案（修订）

编制单位：渤瑞环保股份有限公司

编 制 人：

发 布 人：

批准日期：

执行日期：

二〇二三年五月

## 目  录

专项一：火灾爆炸事故	1

1 事故风险分析	1

2 应急组织与职责	1

3 应急处置程序	2

4 应急措施	2

5 注意事项：	4

专项二：危险废物泄漏事故	5

1 事故风险分析	5

2 应急组织与职责	5

3 应急处置程序	5

4 现场应急处置	6

5 注意事项	7

专项三：物化项目酸碱泄漏事故	9

1 事故风险分析	9

2 应急组织与职责	9

3 应急处置程序	10

4 现场应急处置	10

5 注意事项：	11

专项四：废物运输事故	12

1、事故风险分析	12

2应急组织与职责	12

3应急处置	12

4、应急措施	13

5、注意事项	14

专项五：废气治理设施非正常运转	15

专项六：废水治理设施非正常运转	16

专项七：焚烧飞灰贮存事故	17

专项八：回转窑紧急开停车应急措施	18

专项九：废液焚烧系统紧急开停车应急措施	20

专项十：铅酸电池回收、收集、运输应急措施	22

专项十一：恶劣自然条件应急措施	24

专项十二：医疗废物专项应急措施	25

1、应急工作职责	25

2、应急处置	25

3、注意事项	25

专项十三：液氧储罐泄露	25

1、事故特征	25

2、预防措施	25

3、现场处置	25

4、注意事项	25

附件 公司应急救援紧急联络方式	26

# 专项一：火灾爆炸事故

## 1 事故风险分析

公司办公区、生产区、危废储存库、中转库等均可能会发生火灾，公司电气设备可能引发电气火灾，火灾会产生大量烟气，污染大气环境，应急处置过程中产生消防废水，污染水环境。

事故可能发生的季节：一年四季都可能发生。

事件发生前的征兆：电气设备产生电火花，可燃物着火前期会产生烟气。

可能带来的不良影响：火灾会产生大量烟气，污染大气环境；消防废水污染水环境。企业危废储存库及中转库、废液罐、各车间涉及较多的危废，当发生火灾、爆炸事故时，如处置不当，产生的环境污染将更为严重。

## 2 应急组织与职责

### 2.1应急组织

组长：车间负责人

副组长：当班负责人

成员：当班工作人员

### 2.2应急组织的主要职责

① 现场应急组织直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；

② 车间负责人负责落实现场处置预案；

③ 在应急处置过程中，车间负责人或当班负责人负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；

④ 车间负责人组织本公司现场处置预案的演练和总结；

⑤ 车间负责人为现场处置预案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向总经理报告；

⑥ 当班人员应按照现场处置预案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；

⑦ 当班人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置预案的制定，不断学习现场处置预案和演练。

## 3 应急处置程序

（1）报警和接警处置程序

第一发现人将现场情况立即报告给现场应急处置小组组长，现场应急处置小组组长立即上报公司应急指挥部领导，启动《突发环境事件综合应急预案》，由公司应急指挥部组织救援。

（2）处置流程

按响警报

发现可燃物着火或有烟气产生

当班负责人

应急指挥部

现场应急处置

初期火灾现场

各应急救援小组

图3.1-1火灾现场处置流程图

事故第一发现者应对事件进行初步评估，包括火势是否严重，烟气产生量及以上情况对应的情况。

事故报警负责人为当班负责人，在作业场所严禁使用非防爆手机报警，可采用防爆手机、固定电话、口头方式报警，当班负责人在第一时间内迅速向车间负责人或总经理汇报。

## 4 应急措施

1、发现者事故现场控制与报警：发现者应立即报告应急指挥部。如火势较小，发现者立即启用就近的灭火器进行火势控制，当火势较猛超出自身灭火能力时，禁止进入现场灭火，建议请求支援。灭火过程中注意自身防护。

2、应急指挥部：应急指挥部在接到应急报告后，判断事故的严重程度，并启动相应应急响应程序，根据应急专家意见，立即下达应急指令。当情况严重时立即拨 110、119、120 等应急急救电话，请求外部支援。

3、专家技术组：专家技术组在接到应急通知后，立即赶赴现场，根据现场情况，提出灭火、堵漏方案等，供应急指挥部参考，并根据应急监测情况，提出是否进行周边人员疏散建议。

4、事故应急池的启用：应急消防组立即指定人员关闭雨水外排口阀门，开启事故应急池应急泵，收集消防废水。

5、应急消防组：应急消防组接到应急通知后立即佩戴好个人防护用品，并携带相应的应急物资赶赴现场应急，立即取用车间及厂区各处手提式灭火器、消防栓、灭火沙等进行灭火。指派一名组员做好消防车接引工作。①根据着火物质的不同，采用不同消防设施进行灭火，各种物资的灭火方法见附件；②地面趟火采用手提式灭火器及灭火沙、灭火毯等进行扑灭；③在灭火过程中，指派人员对附近车间或仓库进行喷淋降温，防止火灾蔓延，驱散雾团。④如事故现场内有人员被困、受伤或衣物着火的，应优先组织抢救、脱困或转移。⑤当情况严重时立即请求 119 支援并做好接应准备。

6、现场处置组：①立即指派 1 名组员切断电源，夜间负责架设临时照明灯；②指派 1 名组员停止车间生产，关闭车间内部相连管路上的阀门；③组织 1 名组员，对地面泄漏液体用砂石覆盖，并将消防水、泄漏物质疏导至事故池；④组织2名组员对泄漏容器进行堵漏及倒罐，将周边受火势威胁的易燃物质转移至安全地带。

7、环境应急监测组：在接到警报后佩戴好个人防护用品，携带应急物资立即赶赴现场应急。根据指挥部命令，联络当地环保部门，对大气中污染物浓度、消防废水中污染物浓度进行监测，并在应急结束后对附近大气及水体进行环境监测。

8、警戒疏散组：在接到警报后，佩戴好个人防护用品，立即赶赴现场应急。根据实际事故状态，划定警戒范围，对场区内外进行有效隔离，并保持道路通畅；如事故对厂区内外人群（包括友邻单位人员）安全构成威胁时，由警戒疏散组立即和地方有关部门联系，配合引导人群迅速撤离到安全地点。

9、后勤保障组：迅速提供应急消防、堵漏、监测、防护、医疗等物资，并协助其他小组进行应急。

10、医疗救护组：在接到警报后，佩戴好个人防护用品，携带应急物资立即赶赴现场应急。对现场伤员进行应急救护。情况严重时立即通知 120 急救车，并做好接应准备。

11、事故应急结束后，由应急消防组负责对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟等进行清水清洗，产生的洗涤废水纳入污水站进行处理。

12、应急结束后，应急指挥部负责制定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结、编写汇报材料；并在生产及应急过程中进行相应改进和完善。

## 5 注意事项：

### 5.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

- 首先检查防毒防尘口罩的有效性，严禁使用已过期的防毒防尘口罩。

- 佩戴防毒防尘口罩方法正确，两人要相互检查佩戴方法是否符合要求。

- 抢修人员要佩戴齐全的防护用品后方能进入事故现场。

### 5.2使用抢险救援器材方面的注意事项

现场应急小组人员应熟悉和掌握抢险救援器材的使用方法。

### 5.3采取救援对策或措施方面的注意事项

在发生事故后应根据情况和现场局势，在确保自身安全的前提下，采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救，当事故现场不具备抢救条件，且直接危及人身安全时，在采取可能的应急措施后可撤离现场。

### 5.4现场自救和互救注意事项

应急人员在抢险过程中，要注意自身的安全，不可造成无故的伤害。应急人员在事故现场要经常的互相提醒个人的安全，防止人员伤亡事故的发生。

### 5.5现场应急处置能力确认方面注意事项

事故发生后应急救援指挥部、应急救援队伍应迅速赶赴事故现场，要正确佩戴防护用品，配备相应的抢险器材，按事故发生类型，确认有能力进行抢险，以免造成二次伤害。

### 5.6应急结束后的注意事项

应急救援结束，应保护好事故现场，做好人员清点。

认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，防止事故的发生。总结应急预案的有效性。

### 5.7其他需要特别警示方面的注意事项

应对特殊环境及特殊设备做好安全标示、防护到位。

消防废水须泵送至公司污水处理站处理达标；用于吸附泄漏液的吸附物质应作为危险废物处置。

# 专项二：危险废物泄漏事故

## 1 事故风险分析

危废泄漏主要发生在焚烧车间、危废储存库、罐区及中转库等。危废大量泄漏对周边环境所造成的影响和危害主要表现为危废（废酸、废碱、废润滑油、蒸馏残渣、废活性炭等）撒漏，撒漏危废经雨水管网进入附近地表时造成水环境和土壤环境污染。

事故可能发生的季节：一年四季都可能发生。

事件发生前的征兆：罐区连接管线、接口腐蚀，危废盛放容器老化，人为操作失误，未定期检查、维修。

可能带来的不良影响：管线穿孔或破裂，导致危废泄漏，污染土壤环境和水环境。

## 2 应急组织与职责

### 2.1应急组织

组长：车间负责人

副组长：当班负责人

成员：当班工作人员

### 2.2应急组织的主要职责

① 现场应急组织直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；

② 车间负责人负责落实现场处置预案；

③ 在应急处置过程中，车间负责人或当班负责人负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；

④ 车间负责人组织本公司现场处置预案的演练和总结；

⑤ 车间负责人为现场处置预案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向总经理报告；

⑥ 当班人员应按照现场处置预案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；

⑦ 当班人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置预案的制定，不断学习现场处置预案和演练。

## 3 应急处置程序

1、报警和接警处置程序

第一发现人将现场情况立即报告给现场应急处置小组组长，现场应急处置小组组长立即上报公司应急指挥部领导，启动《突发环境事件综合应急预案》，由公司应急指挥部组织救援。

2、处置流程

按响警报

发现危废泄漏或容器破裂

当班负责人

应急指挥部

现场应急处置

危废泄漏事故现场

各应急救援小组

图3.1-1危废撒漏事故处置流程图

事故第一发现者应对事件进行初步评估，包括泄漏量大小，泄漏物是否流出暂存间及以上情况对应的情况。

事故报警负责人为当班负责人，可采用防爆手机、固定电话、口头方式报警，当班负责人在第一时间内迅速向总经理或车间负责人汇报。

## 4 现场应急处置

1、发现者事故现场控制与报警：发现者应立即报告车间负责人或应急指挥部。若液态化学品发生泄漏，发现者在确保自身安全条件下根据危废性质用相应化学品进行前期处置。

2、应急指挥部：应急指挥部接到事故报告后，判断事故的严重程度，并启动相应应急响应程序，并根据专家技术组意见，下达应急指令。若事态严重，则应报 119、120、110 等外部救援电话，请求支援。

3、事故应急池的启用：应急消防组指派人员立即关闭雨水排放口阀门，开启应急池应急泵，收集泄漏液。

4、现场处置组：现场处置组接到报警通知后，立即佩戴好个人防护用品，携带应急物资赶赴现场应急：①当危废大量泄漏时，则指派人员切断电源，停止车间生产；②指派人员利用木塞、堵漏剂、橡皮垫圈等对泄漏处进行堵漏；③当堵漏不成功时，立即指定组员进行倒槽，将容器内液体转移至空容器、收集池或应急池内。

5、应急消防组：应急消防组接到报警通知后，立即佩戴好个人防护用品，携带应急物资赶赴现场应急。指定组员准备好各种灭火物资，一旦发生火灾立即进行灭火。同时对泄漏液挥发气体进行喷淋疏散，降低其浓度。协助其他应急小组进行现场应急。

6、警戒疏散组：警戒疏散组在接到报警通知后，立即佩戴好个人防护用品，携带应急物资赶赴现场应急。根据实际事故状态，划定警戒范围，对厂区内外进行有效隔离，并保持道路畅通；如事故对厂区内外人员（包括友邻单位人员）安全构成威胁时，由警戒疏散组立即和地方有关部门联系，配合引导人群迅速撤离到安全地点。

7、应急监测组：在接到警报后，佩戴好个人防护用品，携带应急物资立即赶赴现场应急。根据指挥部命令，联络当地环保部门，对大气中污染物浓度、消防废水中污染物浓度进行监测，并在应急结束后对附近大气及水体进行监测。

8、医疗救护组：在接到警报后，佩戴好个人防护用品，携带应急物资立即赶赴现场应急。首先对受伤人员进行急救处理，如情况严重则及时向 120 请求支援，并做好应急准备。

9、后勤保障组：迅速提供应急消防、堵漏、防护、监测、医疗等物资，并协助其他小组进行应急。

10、堵漏工作完成现场安全后，解除警戒、撤离人员。

11、事故应急结束后，由应急消防组负责对受污染的设备、墙壁、地面、雨水沟、围堰等进行清水清洗，产生的洗涤废水进入污水站进行处理。

12、应急结束后，应急指挥部负责指定相关人员对事故原因进行调查、对应急过程进行总结，编写汇报材料，并在生产及应急过程中进行相应改进和完善。

## 5 注意事项

### 5.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

      - 首先检查防毒防尘口罩的有效性，严禁使用已过期的防毒防尘口罩。

      - 佩戴防毒防尘口罩方法正确，两人要相互检查佩戴方法是否符合要求。

      - 抢修人员要佩戴齐全的防护用品后方能进入事故现场。

### 5.2使用抢险救援器材方面的注意事项

现场应急小组人员应熟悉和掌握抢险救援器材的使用方法。

### 5.3采取救援对策或措施方面的注意事项

在发生事故后应根据情况和现场局势，在确保自身安全的前提下，采取积极、正确、有效的方法进行自救和互救，当事故现场不具备抢救条件，且直接危及人身安全时，在采取可能的应急措施后可撤离现场。

### 5.4现场自救和互救注意事项

应急人员在抢险过程中，要注意自身的安全，不可造成无故的伤害。应急人员在事故现场要经常的互相提醒个人的安全，防止人员伤亡事故的发生。

医疗救护时，忌用口对口人工呼吸，应与病人隔数层水湿的纱布或使用单向阀小型呼吸器或其他适当的医疗呼吸器。

### 5.5现场应急处置能力确认方面注意事项

事故发生后应急救援指挥部、应急救援队伍应迅速赶赴事故现场，要正确佩戴防护用品，配备相应的抢险器材，按事故发生类型，确认有能力进行抢险，以免造成二次伤害。

### 5.6应急结束后的注意事项

应急救援结束，应保护好事故现场，做好人员清点。

认真分析事故原因，制定防范措施，落实安全责任制，防止事故的发生。总结应急预案的有效性。

### 5.7其他需要特别警示方面的注意事项

（1）应对特殊环境及特殊设备做好安全标示、防护到位。

（2）大量泄漏时做好收容回收工作，收容后由应急消防组指定人员对地面残液先用活性炭、砂土等吸附剂进行吸附，然后用水冲洗地面，防止地面腐蚀。

（3）事故结束后，事故应急池泄漏液须监测后纳入污水处理站，处理达标后排放，用于吸附泄漏液的吸附物质应作为危险废物处置。

# 专项三：物化项目酸碱泄漏事故

## 1 事故风险分析

废酸液、废碱液泄漏主要发生在物化车间内及物化储存罐区。废酸液、废碱液大量泄漏对周边环境所造成的影响和危害主要表现为泄露废酸、废碱经雨水管网进入附近地表时造成水环境和土壤环境污染，酸或碱大面积泄漏，气体弥漫，废酸液中有机物挥发会造成人员身体健康损伤、大气环境污染等事故。

事故可能发生的季节：一年四季都可能发生。

事件发生前的征兆：事故可能发生在水处理酸碱系统；罐区连接管线、接口腐蚀；反应釜密封零部件老化；人为操作失误；运行操作人员未按要求进行巡检、维修，或没有及时发现酸碱罐出口门阀兰泄漏等；出现轻微酸雾及碱雾的征兆。

可能带来的不良影响：管线、储罐穿孔或破裂，导致危废泄漏，污染土壤环境和水环境。

## 2 应急组织与职责

### 2.1应急组织

为应对储存、处理酸碱泄漏事故时造成的突发性事故，确保事故发生时生产应急指挥系统正常运作，成立物化车间应急指挥小组。

组长：车间负责人

副组长：当值班长

成员：值班岗位的员工

### 2.2应急组织的主要职责

① 车间负责人为事故现场应急组织总指挥，负责事故应急时的总体工作，负责公司内各车间之间的协调工作，负责事故情况下各应急小组的指挥与协调工作；当领导到场后将总指挥权交予上级领导，现场应急组织直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；

② 当值班长为现场应急行动组组长，负责落实现场处置预案；操作人员在应急处理时统一听从应急行动组长命令，应急行动组负责灾害初期的应急处理及事故报警、联络工作；

③ 在应急处置过程中，车间负责人或当班负责人负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；

④ 车间负责人组织本公司现场处置预案的演练和总结；

⑤ 车间负责人为现场处置预案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向总经理报告；

⑥ 当班人员应按照现场处置预案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；

⑦ 当班人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置预案的制定，不断学习现场处置预案和演练。

## 3 应急处置程序

### 3.1应急处置基本原则

以人身安全为首要前提，不要盲目、慌乱，造成事故扩大化。进入现场时必须佩戴相应的安全防护用品，并及时汇报领导和寻求救援。应急处置过程中把握三个原则：消除事故根源、限制事故发展、保证事故现场与正常设备相隔离。

### 3.2事故应急处置程序

⑴ 当班员工发现废酸液、废碱液有泄漏现象后，立即通知当班班长；

⑵ 当班班长接到汇报后，立即赶往现场协调指挥应急；

⑶ 当班班长根据应急情况，通知相关车间应急人员到场；

⑷ 车间负责人负责应急方案的启动和全面协调指挥。

必要时拨打120、119、110等

公司应急指挥部

车间负责人

值班人员

当班班长

废酸液、废碱液泄露事故逐级汇报程序见图3.1-1。

图3.1-1废酸液、废碱液泄露事故处置流程图

## 4 现场应急处置

⑴ 管道阀门泄漏，当班班长打电话通知值班领导长及检修维护人员，同时协同班组成员戴好防毒面具、橡胶手套、防酸碱胶靴，正确及时的判断泄漏点并关闭泄露处阀门及罐的根部阀门。随后用大量清水冲洗泄漏废酸液或废碱液地面并收集，配合检修维护人员进行维修工作。

⑵ 酸碱罐泄漏时，现场操作人员立即报告当班班长，班长立即安排操作工将泄漏储罐内的剩余废酸液或碱液倒至备用罐；对无关人员疏散、控制；协助维修人员佩戴耐酸碱防护用品或过滤式防毒面具等负责抢修；班长对可能灼伤的人员进行现场急救；应急结束，对现场泄露污染物进行收集处理、消解，将防护器材、器具放回原处，清点人数。

## 5 注意事项：

⑴ 佩戴个人防护器具方面的注意事项

进入现场必须按要求佩戴各类防护用具，确保自身安全。

⑵ 应急救援结束后的注意事项

事故得到控制后，当班人员配合检修人员应对泄漏点进行消除。

事故现场必须清理干净。

# 专项四：废物运输事故

## 1、事故风险分析

公司所涉及到的废物（特别是液态危废）在运输过程中发生泄漏、火灾事故，将形成水体、土壤或大气环境污染。

## 2应急组织与职责

### 2.1应急组织

组长：危废运输负责人

副组长：当班运输车辆负责人

成员：运输人员

### 2.2应急组织的主要职责

① 现场应急组织直接受本公司应急救援指挥部领导，请示并落实应急指令；

② 危废运输负责人负责落实现场处置预案；

③ 在应急处置过程中，危废运输负责人或当班运输车辆负责人负责向公司应急指挥部求援并配合上级部门应急工作；

④ 危废运输负责人组织本公司现场处置预案的演练和总结；

⑤ 危废运输负责人为现场处置预案的直接责任人，负责组织本班组人员进行现场处置，并向总经理报告；

⑥ 当班人员应按照现场处置预案逐项落实各项环保安全措施，做好现场监护和警戒，稳定工艺操作，穿戴好劳动防护用品；

⑦ 当班运输人员应积极参与环境风险分析，参加现场处置预案的制定，不断学习现场处置预案和演练。

## 3应急处置

1、报警和接警处置程序

第一发现人将现场情况立即报告给现场应急处置小组组长，现场应急处置小组组长立即上报公司应急指挥部领导，启动《突发环境事件综合应急预案》，由公司应急指挥部组织救援。

2、处置流程

按响警报

发现危废撒漏或容器破裂

当班运输车辆负责人

应急指挥部

现场应急处置

危废撒漏事故现场

各应急救援小组

图4.1-1危废撒漏事故处置流程图

事故第一发现者应对事件进行初步评估，包括泄漏量大小，泄漏物是否流出暂存间及以上情况对应的情况。

事故报警负责人为当班运输车辆负责人，可采用防爆手机、固定电话、口头方式报警，当班负责人在第一时间内迅速向总经理或危废运输负责人汇报。

## 4、应急措施

- 所有危废运输车辆安装GPS定位系统，危废产生单位、企业应随时追踪运输车辆运输路线情况。

- 合理安排运输线路，运输路线要避开饮用水源保护区，勿在居民区和人口稠密区停留。

- 运输过程中事故发现者在第一时间报当地110、119、120等应急救援电话，并以最快方式报告应急指挥所。

- 应急救援指挥部立即向事故滕州市政府、环保、安监、交通等部门汇报事故情况；并联络事故当地环保部门至现场协助应急。

- 应急指挥部根据实际情况确定是否派应急消防组、现场处置组、环境应急监测组等赶赴现场。

- 若确定应急消防组、现场处置组、环境应急监测组等进行现场应急，以上三组分别带上应急物资（消防器材、个人防护设施、监测设备、以及相应的泄漏处理物资等），在现场进行灭火、堵漏、疏导等处理，并对泄漏液体采用砂土、干燥石灰或苏打灰混合进行吸附。

- 若泄漏危废进入水体，则需对被污染水体进行拦截和疏导，控制水污染范围，并用液碱、漂白粉等物资处理水中污染物。

- 警戒疏散组应配合公安人员划定警戒区域，严禁警戒区域内人员通行，根据实际情况，疏散转移周边一定范围群众。

- 若发现伤员立即将伤员转移至泄漏处上风向进行应急抢救，情况严重则拨打当地120急救电话。

- 应急人员联合滕州市政府通知居民，停止取用受污染水体，并联合当地环境监测部门对污染水体进行连续监测。

- 应急监测组联络当地环境监测部门，协助监测大气及水体中污染物浓度，及时向指挥部汇报。

- 调查联络组及时记录事故发生时间、地点、事故状况、应急措施、事故危害状况、影响范围等，并及时向指挥部汇报。

- 事故结束后，调查联络组应就事故内容向枣庄市政府、滕州市政府、环保局、安监局进行详细汇报。

## 5、注意事项

- 应急指挥部根据事故实际情况确定是否派企业应急机构进行应急救援；若事故发生在枣庄市内，则必须赶赴现场进行应急。

- 应急救援队伍应在确保应急物资充足的条件下，赶赴现场应急，并及时将事故情况汇报企业应急指挥部。

- 用于吸附和覆盖危险化学品的物资按照危险废物要求，送至公司进行处置。

- 应急指挥部及时调查事故原因，编写汇报材料，并在以后运输中针对事故原因进行总结、改进。

# 专项五：废气治理设施非正常运转

车间焚烧废气处理设施、物化车间废气处理设施、危废储存库（中转库）废气处理设施等非正常运转时则会导致废气超标排放，影响周边大气环境，具体应急措施如下：

1、若末端废气处理装置出现异常无法正常运行时，车间人员应立刻通知应急指挥部。应急指挥部判断事故的严重程度，启动相应应急响应程序，并召集应急小组赶赴现场应急。

2、应急指挥部根据不同级别的应急响应程序，决定并通知各产生废气的生产岗位是否停止生产，是否关闭通往废气管各阀门。

3、现场处置组接到通知后，及时到达现场进行抢修，判断故障原因，并及时修复，使之正常运行。

4、抢修期间，应急消防组指定人员及时对各生产岗位进行巡回检查，确保无废气外漏。

5、抢修结束废气处理装置运行正常后，应急指挥部通知车间负责人及各生产岗位。

6、若废气收集装置出现故障，应急消防组指定人员视影响程度责令相应岗位停止生产，待修复后恢复生产。

7、事故应急结束后，应急指挥部组织人员调查事故起因，编写汇报材料，并针对事故原因及时总结、改进。

# 专项六：废水治理设施非正常运转

当车间污水处理设施、污水处理站非正常运转时，污染物超标将对后期废水外排至污水处理厂达标情况造成影响。其应急措施如下：

1、应急指挥部下达指令停止废水产生工段的生产，现场处置组对废水处理设施进行全面检修，直到设备恢复正常运转，才能恢复生产。

2、尚未处理达标的废水可转移至处理站的调节池或废水应急池。

3、污水站负责人应尽快查明原因，并及时修复，使之正常运行。

4、应急监测组对废水站中废水进行采样、监测，若自身能力不足，委托山东三益环境测试分析有限公司进行监测，直到废水达标后才外排。

5、调查联络组及时对事故发生情况、应急措施等进行记录，并调查事故起因，编写汇报材料，及时进行总结，并上报当地环保局。

# 专项七：焚烧飞灰贮存事故

企业产生的焚烧飞灰暂存过程中发现异常（雨水渗漏、固化飞灰产生扬尘等）时，具体应急措施如下：

1、飞灰暂存过程发现异常，应急指挥部判断事故的严重程度并启动相应应急响应程序，并召集应急小组赶赴现场应急。

2、飞灰暂存场所出现雨水渗漏、地面破损等情况时，应立刻通知抢修部门对出现已损坏的地面、顶棚进行修理。

3、飞灰产生二次扬尘，应立即进行洒水除尘处理，除尘废水收集入污水站处理。

4、应急指挥部及时对事故发生情况、应急措施等进行记录，并调查事故起因，编写汇报材料，及时进行总结。

# 专项八：回转窑紧急开停车应急措施

回转窑在焚烧运行过程中，会处于由于电路、电气系统故障等因素引起的回转窑非正常工况紧急开停车状况，极端情况下会引起未完全焚烧废物外泄导致二次污染，其应急措施如下：

1、长期停窑

长期停窑是指停窑时间超过4小时的停窑。

停窑前应减少进料，控制窑尾温度，使之温度缓缓下降。停窑熄火时，将燃烧器拉出，待温度降到合适时，根据检修任务将要检修部分或全部灰渣卸出。

注意：在长期停窑时，务必将热态窑筒体按规范转动至冷态，这是至关重要的工作。窑冷却后，如果需长时间停窑时，窑筒体应每7天转动90°或180°，以防窑中心线变形。

2、短期停窑

短期停窑是指停窑时间不超过4小时的停窑。短期停窑又分为不超过30分钟的停窑和超过30分钟的停窑。

(1)不超过30分钟的停窑，此时需：

① 停止进料，但窑尾冷却风机不停；

② 适当调低窑头压力；

③ 停窑后每10分钟转窑一次，转动1/2圈。

(2)若停窑超过30分钟，应附下列各点：

①控制窑温，不致窑温降低过快，停止窑尾补风；

②停窑后，按照长期停窑规定的办法进行转窑和检查。

3、停窑操作步骤

（1）进料系统停止进料，进料推筒推入窑内；

（2）根据二燃室温度调节二次燃烧器，保证二燃室顶部温度850℃以上，观察窑内的废物全部落入二燃室且已燃尽后停止二次燃烧器；在此过程中，需注意布袋入口温度维持在 150℃以上；

（3）停止补氧风机；

（4）待布袋入口温度低于150℃时，停止急冷塔碱液泵；观察布袋入口温度，继续降低时，打开除尘器旁通阀，同时停止石灰、活性炭卸料机，停止脉冲控制仪；

（5）观察引风机入口温度长时间低于150℃且不会上升时，停止洗涤塔喷淋泵；

（6）降低引风机频率，使引风机频率趋于零时观察窑头不冒烟方可停止引风机。

4、停窑后检查

（1）检查各个磨损面的情况、检查轴和轴瓦、大小齿轮的间隙；

（2）检查所有连接螺栓是否有松动、损坏现象，特别是大齿圈的连接螺栓、窑筒体及弹簧板的连接螺栓；检查窑筒体的焊缝有无开裂等；

（3）检查润滑点的润滑油是否需要更换、清洗或补充。如需要更换应将油放掉，清洗干净，再重注新油；

（4）检查挡轮、窑头密封、窑尾密封等是否需要调整或需要更换磨损件。

停窑检查后的结果必须全面真实地写入交班记录，将存在的问题及时向主管领导汇报。

5、注意事项：

（1）任何修理工作必须在停窑后进行，并应在电动机开关上挂上“禁止开动”的标志；

（2）在设备运转中不得用手或其他东西探入轴承、减速器或大齿轮罩背部进行任何修理、检查或清洗工作，不能拆除安全防护设施。

# 专项九：废液焚烧系统紧急开停车应急措施

1、系统关机流程

（1）关闭天然气总路气动开关阀XV0501，气动调节阀CV0505置零；

（2）关闭废溶剂供应泵泵P0102A/B/C/D、废液供应泵P0202A/B，延迟关闭碱液供应泵P1101A/B，汽包液位正常情况下延迟150s关闭锅炉给水泵P1005A/B；

（3）延迟150s关闭消石灰仓流化风机FDF0703和消石灰输送风机FDF0704，关闭螺旋给料机SF0901，保持二燃室送风机C0101频率15Hz、引风机C0102频率15Hz，300s后关闭；

（4）启动蒸汽吹扫程序，吹扫完成后关闭吹扫蒸汽主路所有手动阀，关闭气动开关阀XV0311。

图9.1-1系统关机流程

2、紧急停车程序

（1）关闭天然气总路气动开关阀XV0501，气动调节阀CV0505置零；

（2）关闭废溶剂供应泵泵P0102A/B/C/D、废液供应泵P0202A/B；

（3）打开二燃室紧急泄放阀V0601。

图9.2-1系统紧急停车程序

# 专项十：铅酸电池回收、收集、运输应急措施

## 1、回收、收集应急预案

- 适用于公司回收的废旧铅酸蓄电池。

- 适用于所有运输车队，并在废旧铅酸蓄电池装车之前的包装进行规范。

- 将废旧铅酸蓄电池进行分类：首先按照是否破损分为完整部分和破损部分，然后在各个部分按照蓄电池的大小分好类，以便装车。完整部分直接装车，破损部分放置在应急箱中。

- 由于废旧铅酸蓄电池属于危险废物，所以运输必须是具有危险废物运输许可的公司负责，并且所使用的运输工具要达到我公司规定的安全防范标准。

- 运输工具：卡车车体部分必须为全封闭密闭箱，并放置应急处理箱，用于对运输过程中的破损蓄电池的存放。

- 运输过程中押运员视运输距离的不同对卡车箱体部分进行多次检查，每2小时左右检查一次，每次观察时间不得少于3分钟，观察项包括箱体底部钢板是否保持干燥、是否有酸液的渗出、箱体是否密闭性良好等等。

- 运输前检查应急物品是否预备，预备的是否足够。

## 2、运输环节应急措施

- 检查是否具有用于处理应急情况的物品，如防止渗漏的石棉，用于消防的灭火器，用于放置泄露酸液蓄电池的应急箱、铅泥包装袋、工具等。

- 对卡车箱体部分的检查包括在蓄电池放置之前的检查和运输过程中的检查。放置之前要检查：1）、箱体底部是否干净、干燥。2）、箱体内的承重架是否牢固。3）、箱体本身的密闭性如何，是否有外渗现象。

- 运输过程中的检查：定期检查是否存在箱体底部有酸液。如有，找到破损的蓄电池并将之放入应急箱中，等到公司以后再做处理。

- 由于废旧铅酸蓄电池仍然有部分电量节余，要保持报废蓄电池电源接头向上，防止报废蓄电池内有剩余电量造成打火，造成火灾。

- 运输过程中发生箱体泄露，立即停车，用石棉堵住箱体内泄露的地方，液体收集应急箱内。

- 铅泥运输车辆运输过程中如发现包装物破损要及时更换包装物，无倒液槽及收集箱的车辆车厢内必须铺设塑料布防渗漏并携带应急收集箱。严禁铅泥及液体洒落地面，污染土壤环境。

## 3、注意事项

- 收集和运输人员配备防护用品，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套等个人防护装备，防止收集和运输过程中对人体健康可能产生的影响。

- 若发生交通事故造成铅酸电池或铅泥的泄漏，应根据环境综合预案的响应级别进行处置。若事故发生在枣庄市内，则必须赶赴现场进行应急。

- 公司应急救援队伍应在确保应急物资充足的条件下，赶赴现场应急，并及时将事故情况汇报公司应急指挥部。

- 用于吸附和覆盖危险废物的物资按照危险固废要求，运回公司进行处置。

# 专项十一：恶劣自然条件应急措施

恶劣自然条件下突发环境事故是指台风、强暴风雨条件下引发的企业危险废物泄漏事故。在恶劣自然条件下应急措施如下：

1、应急指挥部积极关注当地气象预报，在台风、强暴风雨来临之前1-2天，全面停止生产。

2、台风、强暴风雨来临前1-2天，做好仓库、车间的断电工作，并做好仓库内危险化学品的合理堆放、防潮、防洪工作。加高原料仓库各种原料辅料的堆放位置，防止水浸。

3、关严仓库门窗，防止雨水进入危险品仓库。

4、安排工人定期巡查，若发现异常情况，立即通知应急指挥部，召集应急人员进行应急处理。

5、由恶劣自然条件导致的突发环境事件，具体应急按照上述各种事故应急措施进行。

# 专项十二：医疗废物专项应急措施

## 1、应急工作职责

### 1.1车间（运行）主管（值长）、班长

（1）负责调集、指挥本班（值）各岗位人员进行抢险；

（2）负责事故的上报工作；

（3）负责联系本班外人员进行抢险。

### 1.2岗位工作人员

（1）采取一定的措施进行救治；

（2）及时联系外部求助，防止事态进一步扩大；

## 1.3其他岗位人员

服从值长或主管（班长）调动、指挥，积极协助做好应急处置工作。

## 2、应急处置

## 2.1事故应急处置程序

### 2.1.1报警

所有员工应熟悉报警程序，发现事故征兆，现场人员应立即报告当班班长（或值长），在保证自身安全的情况下采取正确果断方法进行处理、抢救人员、救险、救灾，防止事态扩大。

### 2.1.2接报

事故采取层层上报的形式，接报人员接报后，立即到达事故现场了解情况，组织人员进行自救。必要时报告企业负责人或应急救援指挥部，做好现场处置工作。

### 2.1.3险情排除

做好现场保护工作，待有关部门对事故情况调查后，经同意，做好事故现场的清理工作。

## 2.2处置措施

### 2.2.1现场应急处置工作的重点

- 迅速控制污染源，防止污染事故继续扩大；必要时停止生产操作等。

- 医疗废物泄漏时，采取覆盖、收容、隔离、洗消、稀释、中和、消毒等措施，及时处置污染物，消除事故危害。

- 应急指挥组根据现场事态发展，决定是否组织人员疏散。

- 现场工作人员佩戴防护用具，完成现场操作。

- 现场应急救援人员应站在上风侧，疏散人员时要正确判断风向，向上风侧撤离。

- 受伤者按照以下通用处理方案条进行应急处理，并送医务室进行进一步处理。

### 2.2.2运输车辆发生意外、洒落、遗失等的现场应急处置措施

- 产生事故时，押运员立即联系公司应急救援领导小组，并与当地环保部门取得联系。

- 事故现场立即设立警戒隔离区，该区域除抢险人员外其他人不得入内。

- 处置人员须戴防毒面具、穿戴耐酸碱工作服及耐酸碱手套、长筒胶靴等防护用具进入现场。

- 使用无火花工具收集于干燥、有盖的容器中，转移回收。残留于地表的液体采用高分子耐酸碱容器进行收集，回收转移到安全地带。

- 大部分泄漏物收集完成后，用石灰对地表进行中和处理，再将中和后的石灰与土壤一并收集于编织袋中运往公司进行处理。

- 事故现场清理完毕后，需进行专业消毒等后续处置，并委托有资质的监测单位对现场进行环境监测。

## 2.3事故报告形式及相关单位联系方式

### 2.3.1事故报告

企业内部事故信息上报采取逐级上报的原则，最终上报至负责人；必要时由企业负责人上报至主管部门，上报时间不超过1小时。

### 2.3.2上报内容

事故单位情况；事故发生的时间、地点以及事故现场概况；事故的简要经过；事故已经造成或可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

公司联系电话、外部联络方式见附件。

# 3、注意事项

## 3.1佩戴个人防护器具方面的注意事项

（1）注意个人防护器材的使用要求、范围、条件；

（2）检查服装是否符合安全防护要求；

## 3.2使用抢险救援器材方面的注意事项

（1）使用的抢险救援器材，必须符合国家标准，正规厂家生产。

（2）使用抢险救援器材前，注意认真检查完好性，确保万无一失。

## 3.3采取救援对策或措施方面的注意事项

（1）在现场指挥上，指挥员要准确判断现场可能发生危及人员生命安全的意外情况，采取正确的救援对策。

（2）会正确的使用心肺复苏法、应急急救相关安全应急知识。

（3）注意现场环境，伤情严重及时联系医院。

## 3.4现场自救和互救注意事项

注意周围障碍物，现场平坦。

## 3.5现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项

（1）会正确的搬运固定和心肺复苏法以及应急的基本知识和反应能力。

（2）现场有效隔离。

## 3.6应急救援结束后的注意事项

（1）在抢救完毕后，应急指挥及事故区域的当事人员配合车间或上级有关部门调查事件。

（2）对于任何事故，都要保护好现场，认真做好事故原因的调查处理工作，并按照“四不放过”的原则，做好善后总结工作。

（3）要尽量在短时间内恢复正常生产。

## 3.7其他需要特别警示的注意事项

严格按照有关规定并通过合法、正当的方式、途径发布信息。严禁散布谣言、扰乱生产秩序和社会秩序。

# 专项十三：液氧储罐泄露

## 1、事故特征

（1）事故类型：冻伤、中毒、火灾、爆炸。

（2）健康危害：常压下，氧气浓度超过40%，可发生中毒。吸入40%-60%，轻咳，进而胸闷和呼吸困难，咳嗽加剧，严重时发生肺水肿。吸入80%以上，面部肌肉抽动、眩晕、心动过速、虚脱、继而抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期吸入40%左右的氧可发生眼损害，严重者失明。

（3）危险分析：液氧沸点极低（-183℃），可引起冻伤。不可燃，但能强烈助燃，与易燃物形成爆炸性的混合物。液氧积存于封闭系统中且不能保温，温度升高且不泄压即可导致物理爆炸，积存于两阀门之间，可导致管路的猛烈破坏。

（4）事故征兆或条件：阀门或管道锈蚀、管道受到撞击、阀门或管道破损、操作失误、人员有中毒的迹象、安全阀泄压、其他不可预见性因素等。

## 2、预防措施

- 操作人员必须经特殊岗位、实操培训，持证上岗。

- 操作人员穿戴防护用品，定时巡检，确保相关设备及安全附件稳固可靠，定期检验。

- 对液氧充装等外来人员进行登记、安全告知，严格执行充装规程。

- 储罐区内各部位设置标准、明显的安全警示标志。

- 储罐区配备的消防器材、应急设备及相关工具等完好有效。

- 储罐区内及站外10米内不得存放易燃易爆物质，尤其是油脂类物质。

- 储罐区严禁烟火，如需维修动火作业，要经相关部门审批后方可作业。

- 储罐区凡是能与氧接触的工具、手套等确保无油脂。

## 3、现场处置

（1）突发事件第一时间，当事人或现场人员要在确保自身安全的同时进行相应的应急处置工作，并向应急办公室及安环部报告。

（2）遇到不同的突发状况时，应采取如下处置方式：

1）泄漏

- 充装软管泄漏：做好自身防护的情况下，立即关闭槽车及储罐充装阀门。

- 储罐有砂眼或裂缝泄漏：将储罐泄压，用浸水的棉纱、抹布放在泄漏处，利用液氧气化吸热，让其结冰延缓泄漏。

- 管道、法兰或阀门泄漏：关闭泄漏点两侧的阀门，若前端无阀门或阀门已坏，用浸水的棉纱或抹布放在泄漏处，让其结冰延缓泄漏。

- 气化器泄漏：立即关闭该气化器的进氧阀门，停止使用该气化器，检查泄漏原因，等待修复。

2）火灾

- （1）管道、法兰或阀门泄漏处着火：要立即关闭泄漏点两侧的阀门，同时用灭火器、消火栓灭火。

- （2）储罐或槽车泄漏着火：先灭火，同时进行泄压，并用消火栓实施冷却，防止爆炸，然后按照泄漏进行处置。

- （3）其他部位泄漏着火：先灭火，然后按照泄漏进行处置。

3）爆炸

- （1）若听见异响等爆炸征兆后，现场人员要立即卧倒。

- （2）若已发生爆炸，首先要救护、转移伤员至安全地点，等待救治；关闭爆炸点前端的阀门；若有火情，要灭火；若无火情，要用消火栓冷却附近管路或罐体。

4）人员救治

- （1）中毒：将伤员脱离富氧环境至通风良好的安全地带，保持其呼吸通畅，严重时拨打120或送医院。

- （2）冻伤：及时发现并将伤者脱离液氧环境，把冻伤部位浸泡在约42℃的温水中，若出现水疱或血疱等，及时拨打120或送医院。

- （3）外伤：轻伤，简单的止血、消炎、包扎；重伤，消毒止血后，立即送往医院；休克，呼吸、心跳停止时，立即施行心肺复苏术。

3、应急处置结束，班组要配合有关部门的调查和善后工作，站长按有关要求组织人员进行现场清理，满足要求后，恢复生产作业。

## 4、注意事项

- 现场救援力量若无法控制险情时，立即封闭现场，全员撤离。

- 大量泄漏的情况下进行抢险，应急人员必须穿防护服和佩戴呼吸器，并根据供气能力，控制处置时间。

- 处置液氧泄漏事故时，一定要先穿戴好防护用品，避免造成冻伤事故。

- 如果阀门、法兰松动造成的泄漏，可在现场通过旋紧螺栓制止泄漏；若管道、储罐或气化器泄漏，要由专业人员进行修复。

- 若受冻者的手套或衣物被液氧冻住，一时脱不下来，则连同肢体一起浸入温水中，待融化后脱下。

- 缓解冻伤水温维持在37-45℃之间，要避免受冻组织自融或处于10-25℃的“危险温度”范围。

- 若人员衣服着火，避免狂奔乱跑，可就地翻滚，或用水、被褥等物覆盖灭火。如用灭火器扑救，应捂住伤员的口鼻。

- 消火栓水枪至少要两人操作，防止误伤人。灭火时注意与火焰的距离，防止被烧伤。

## 附件 公司应急救援紧急联络方式

表1 指挥机构组成

| 机构 | 姓名 | 职务 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总指挥 | 刘怀涛 | 副总经理 | 13969422872 |
| 副总指挥 | 任成坤 | 副总经理 | 18266289906 |
| 现场指挥 | 孙 强 | 安全环保部副部长 | 13869493434 |
| 现场处置组组长 | 唐春永 | 车间主任 | 18264266928 |
| 现场处置组组员 | 张 源 | 安全部员工 | 15263209345 |
| 现场处置组组员 | 殷宪玉 | 安全部员工 | 18763295260 |
| 应急保障组组长 | 孔德民 | 车间主任 | 13963299030 |
| 应急保障组组员 | 徐 航 | 车间主任 | 15318462600 |
| 应急保障组组员 | 徐卫东 | 车间主任 | 13963280632 |
| 环境应急监测组组长 | 杨 聪 | 技术部部长 | 13475227325 |
| 环境应急监测组组员 | 孙 杰 | 技术部副部长 | 13869402501 |
| 环境应急监测组组员 | 王正龙 | 化验室主管 | 13696320159 |
| 通讯联络组组长 | 满孝钢 | 办公室副主任 | 18663280707 |
| 通讯联络组组员 | 郝维信 | 办公室员工 | 18678263196 |
| 通讯联络组组员 | 侯志健 | 办公室员工 | 13206326716 |
| 医疗救护组组长 | 孔令坤 | 车间副主任 | 15763289395 |
| 警戒疏散组组长 | 刁长伟 | 办公室工作人员 | 15318061112 |
| 24小时值班电话 | / | 中控室 | 15706321500 |

表2 企业事故应急值班电话及负责人联系方式表

| 日期 | 带班领导 | 值班人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/11/21/31 | 任成坤 | 张健 王宏图 | 18266289906 |
| 2/12/22 | 徐航 | 韩业虎 刘长文 | 15318462600 |
| 3/13/23 | 李成 | 殷浩 李伟伟 | 13863235850 |
| 4/14/24 | 王瀚德 | 魏家帮 高新元 | 18463217776 |
| 5/15/25 | 杨聪 | 李广建 鲁楠 | 13475227325 |
| 6/16/26 | 郑宏伟 | 徐权 张永 | 13869493528 |
| 7/17/27 | 曹庆付 | 江东 倪培磊 | 13561110409 |
| 8/18/28 | 孙杰 | 张健 庄武 | 13869402501 |
| 9/19/29 | 刘怀涛 | 韩业虎 王宏图 | 13969422872 |
| 10/20/30 | 孙强 | 殷浩 刘长文 | 13869493434 |

表3 外部应急救援部门联系电话一览表

| 名称 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 枣庄市生态环境局 | 0632-3312294 |
| 枣庄市应急管理局 | 0632-8685758 |
| 枣庄市市场监督管理局 | 0632-3313205 |
| 枣庄市生态环境局滕州分局 | 0632-5522369 |
| 滕州市市应急管理局 | 0632-5888111 |
| 滕州市急救中心 | 120 |
| 山东省危险化学品鲁南安全生产应急救援中心 | 0632-2362120 |
| 滕州市公安局 | 110 |
| 滕州市消防大队 | 119 |
| 枣庄市供电局 | 0632-3232216 |
| 鲁南高科技化工园区管委会 | 0632-5666525 |
| 木石镇镇政府 | 0632-2358101 |
| 滕州市公安局木石镇派出所 | 0632-2358110 |
| 滕州市腾龙食品科技发展有限公司 | 13561186888 |
| 兖矿鲁南化工有限公司消防站 | 公司办公室：0632-2368027 |
|  | 值班调度室：0632-2368666 |