预案编号：YJYA-2022

山东省润泰新材料有限公司

突发环境事件应急预案

（2022年版）

编制单位：山东省润泰新材料有限公司

编制人：

发布人：

批准日期：

执行日期：

编制日期：2022年8月

突发环境事件应急预案批准页

编制：（人员签名）                     年    月    日

评估：（人员签名）                     年    月    日

复核：（人员签名）                     年    月    日

批准：（人员签名）                     年    月    日

发  布  令

为贯彻《中华人民共和国突发事件应对法》及其它国家法律、法规及有关文件的要求，有效防范应对突发环境事件，有效避免或最大程度减少污染物或其他有毒有害物质进入大气、水体、土壤等，保护环境，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，本单位特组织相关部门和机构编制了《山东省润泰新材料有限公司突发环境事件应急预案》。该预案是本单位实施应急救援的规范性文件，用于指导本单位针对突发环境事件的应急救援行动。

本公司突发环境事件应急预案，于2023年   月    日批准发布，2023年   月    日正式实施。本单位内所有部门均应严格遵守执行。

山东省润泰新材料有限公司

主要负责人：

2023年   月   日

# 目  录

目  录	I

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	4

1.4突发环境事件分级	4

1.5应急预案体系	5

1.6应急预案衔接关系	6

1.7工作原则	7

2基本情况	8

2.1基本概况	8

2.2环境风险源基本情况	9

2.2.1企业组成情况	9

2.2.2企业生产工艺简介	10

2.2.3 厂区主要环境风险物质及储量	15

2.2.4环境风险物质特性分析	15

2.3 周边环境及环境保护目标	16

2.3.1周边环境概况	16

2.3.2 环境保护目标	16

3主要风险源与环境风险评价	20

3.1 环境风险识别	20

3.2 重大危险源辨识	24

3.3突发环境事件风险等级确定	25

3.4 突发环境事件情景后果分析	25

4应急组织体系及职责	27

4.1 组织体系	27

4.2 组织机构组成及职责	27

4.3应急救援机构及职责	30

5预防与预警	31

5.1 环境风险源监控	31

5.2预警行动	31

5.2.1预警条件	31

5.2.2预警分级	32

5.2.3预警措施	32

5.2.4 预警方式	33

5.3 报警、通讯联络方式	34

6信息报告与通报	35

6.1内部报告	35

6.2信息上报	35

6.3信息通报	35

6.4报告内容	35

6.5相关部门联系方式	36

7应急响应	37

7.1分级响应机制	37

7.2 分级响应程序	37

7.2.1  Ⅰ级响应程序	37

7.2.2  Ⅱ级响应程序	38

7.3应急措施	39

7.4 应急救援及应急疏散	41

7.5现场保护	44

7.6应急监测	44

7.7应急终止	47

8后期处置	49

8.1善后处置	49

8.2保险	49

9 应急培训和演练	50

9.1培训	50

9.2 应急演练	51

10 奖惩	52

10.1 奖励	52

10.2 责任追究	52

11保障措施	53

11.1 经费保障	53

11.2 应急物资装备保障	53

11.3 应急队伍保障	55

11.4 通信与信息保障	55

11.5 外部救援保障	55

12预案评审、备案、发布、更新	56

12.1 评审	56

12.2 备案	56

12.3 发布和生效时间	56

12.4 更新	56

附表1 应急救援联系方式	58

附表2 应急物资与装备	59

附件1 突发环境事件应急知识培训记录表	61

附件2 应急预案演练报告	62

附件3 环境污染事故应急预案启动令	63

附件4 环境污染事故应急状态终止令	64

附件5 危险化学品泄漏事故现场处置方案	65

附件6 火灾事故现场处置方案	66

附件7 应急处置卡	67

附件8 应急检测协议	69

附件9 突发环境事件应急监测现场调查信息表	71

附件10 应急救援互助协议	72

附件11 项目环评批复	74

附件12 应急预案评审会签字表	82

附件13 应急预案评审意见	83

附件14 应急预案修改说明表	111

# 1总则

## 1.1编制目的

为建立健全突发环境事件应急机制，提高企业应对突发环境事件的能力，加强应急救援管理，明确各部门应急工作职责，确保应急工作的快速启动，全面预防和减少突发环境事件的发生，最大限度的控制、减轻和消除突发事件对环境造成的损害，切实保障环境安全和人员健康。依据国家相关法律、法规，结合公司实际情况编制了《山东省润泰新材料有限公司突发环境事件应急预案》。

## 1.2编制依据

### 1.2.1 国家法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，中华人民共和国主席令第9号，第十二届人大常委会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行；

- 《中华人民共和国安全生产法》，中华人民共和国主席令70号，2002年6月29日通过公布；2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议第三次修正；

- 《中华人民共和国突发事件应对法》，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，中华人民共和国主席令104号，第十三届人大常委会三十二次会议于2021年12月24日通过，自2022年6月5日起施行；

- 《中华人民共和国 大气污染防治法》，中华人民共和国主席令32号，第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议于2015年8月29日修订通过，自2016年1月1日起施行；2018年10月26日修订通过并施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令四十三号，2020年9月1日施行)；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，中华人民共和国主席令70号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议于2017年6月27日通过，自2018年1月1日起施行；

- 《危险化学品安全管理条例》，国务院令第591号，2013年12月4日国务院第32次常务会议修订通过，自2013年12月7日起施行；

- 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》，安全监管总局令和40号，2012年.4月1日施行；国家安全生产监督管理总局令总局第79号令修订，2015年7月1日起施行；

- 《关于建立健全环境保护和安全监督部门应急联动工作机制的通知》，环境保护部办公厅，环办[2010]5号，2010年1月12日；

- 《关于印发<企业事业单位突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办[2014]34号)，2014年4月3日；

- 《突发环境事件应急预案管理办法》，国务院办公厅，国办发[2013]101号，2013年10月25日；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>》；环境保护部，环办[2015]4号，2015年1月8日；

- 关于发布《企业突发环境事件隐患排查和治理工作指南（试行）》；环境保护部令第74号令，2016年12月12日；

- 《应急保障重点物资分类目录（2015年）》（发改办运行〔2015〕825号）

### 1.2.2 地方法律法规

- 《山东省环境保护条例》，山东省人民代表大会，2018年11月30修订；

- 《山东省水污染防治条例》，山东省人民代表大会，2018年9月21修订；

- 《山东省大气污染防治条例》，山东省人民代表大会，2018年11月30日修订；

- 《山东省实施<中华人民共和国环境影响评价法>办法》，山东省人民代表大会，2018年11月30日修订；

- 《山东省实施<中华人民共和国固体废物污染环境防治法>办法》，山东省人民代表大会，2018年1月23日修订；

- 《山东省环境噪声污染防治条例》，山东省人民代表大会，2018年1月23日修订；

- 《山东省环境保护厅关于进一步加强环境安全应急管理工作的通知》，鲁环发[2013]4号，2013年1月18日；

- 《山东省生态保护红线规划（2016-2020年）》，山东省人民政府，鲁政字[2016]173 号，2016年8月15日；

- 《关于印发<山东省突发环境事件应急预案>的通知》，山东省人民政府，鲁政办字〔2020〕50号，2020年4月22日；

- 《枣庄市突发环境事件应急预案》。

### 1.2.3 相关技术规范

- 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)；

- 《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)；

- 《危险化学品目录》(2021版)；

- 《国家危险废物名录》(2021版)；

- 《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》(GB5085.1-2007)；

《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》(GB5085.2-2007)；

《危险废物鉴别标准  浸出毒性鉴别》(GB5085.3-2007)；

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》(GB5085.4-2007)；

《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》(GB5085.5-2007)；

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》(GB5085.6-2007)；

《危险废物鉴别标准 通则》(GB5085.7-2019)；

- 《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T298-2019)；

- 《常用危险化学品的分类及标志》(GB13690-2009)；

- 《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)；

- 《环境空气质量标准》(GB3095-2012及2018年修改单)；

- 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

- 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)；

- 《声环境质量标准》(GB3096-2008)；

- 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；

- 《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)；

- 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)；

- 《流域水污染物综合排放标准 第1部分 南四湖东平湖流域》(DB37_3416.1-2018部分代替DB37_599-2006)；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)；

- 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单标准；

- 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单标准；

- 《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2-2007)；

- 《化学品毒性鉴定技术规范》(卫监督发(2005)272号)；

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 及2018局部修订版；

- 《化学品分类、警示标签和警示性说明安全规程》；

- 《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(中国石油企业标准Q/SY1190-2013)；

- 《水体污染事故风险预防与控制措施运行管理要求》(中国石油企业标准Q/SY1310-2010)；

- 《突发环境事件应急预案编制导则(试行)》(企业事业单位版)；

- 《突发环境事件应急监测技术指南》(DB37/T3599-2019)。

- 《突发环境事件应急监测技术规范》(HJ589-2021)；

- 《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南(试行)》(2018)；

- 《企业突发环境事件风险分级方法》》(HJ941-2018))；

- 《环境应急资源调查指南》（试行）（2019年3月）。

### 1.2.4 其他文件

- （1）《山东省润泰新材料有限公司氨基模复合材料产业园（一期）项目环境影响报告书》（山东优纳特环境科技有限公司，2020年10月）；

- （2）《山东省润泰新材料有限公司氨基模复合材料产业园（一期）项目环境影响报告书》（2021年1月26日，枣环许可字[2021]9号）；

（3）山东省润泰新材料有限公司其他相关资料。

## 1.3适用范围

本预案适用于本公司发生的突发环境事件及突发事件引发的次生环境污染事件的应对工作。

## 1.4突发环境事件分级

根据国务院办公厅国办函[2014]119 号《国家突发环境事件应急预案》的事件分级方法，按照突发事件严重性和紧急程度，将突发环境事件分为重大突发环境事件（Ⅰ级）、较大突发环境事件（Ⅱ级）、一般突发环境事件（Ⅲ级）。突发环境事件等级划分见表1.4-1。

表1.4-1  突发环境事件等级划分一览表

| 序号 | 事件分级 | 突发环境事件情形 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ⅰ级 | 凡符合下列情形之一的，为Ⅰ级突发环境事件： ① 因环境污染直接导致10人以上死亡或100人以上中毒的； ② 因环境污染需疏散、转移群众1万人以上的； ③ 因环境污染造成直接经济损失1亿元以上的； ④ 因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的； ⑤ 因环境污染造成地市级以上城市集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥ 1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果的； ⑦ 跨国界突发环境事件。 |
| 2 | Ⅱ级 | 凡符合下列情形之一的，为Ⅱ级突发环境事件： ① 因环境污染直接导致3人以上10人以下死亡或50人以上100人以下中毒的； ② 因环境污染需疏散、转移群众5000人以上1万人以下的； ③ 因环境污染造成直接经济损失2000万元以上1亿元以下的； ④ 因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的； ⑤ 因环境污染造成县级城市集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥ 重金属污染或危险化学品生产、贮运、使用过程中发生爆炸、泄漏等事件，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在国家重点流域、国家级自然保护区、风景名胜区或居民聚集区、医院、学校等敏感区域的； ⑦ 1、2类放射源丢失、被盗、失控造成环境影响； ⑧ 跨省(区、市)界突发环境事件。 |
| 3 | Ⅲ级 | 凡符合下列情形之一的，为Ⅲ级突发环境事件： ① 因环境污染直接导致3人以下死亡或10人以上50人以下中毒的； ② 因环境污染需疏散、转移群众1000人以上5000人以下的； ③ 因环境污染造成直接经济损失500万元以上2000万元以下的； ④ 因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的； ⑤ 因环境污染造成乡镇集中式饮用水水源地取水中断的； ⑥ 3类放射源丢失、被盗或失控，造成环境影响的； ⑦ 跨地市界突发环境事件。 |

## 1.5应急预案体系

本预案编制参考《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《山东省突发环境事件应急预案评估导则（试行）》、《枣庄市突发事件总体应急预案》、《枣庄市突发环境事件应急预案》等文件的规定，本预案是从总体上阐述公司突发环境事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类突发环境事件的综合性应急预案。

公司环境应急预案内容上包括总则、基本情况、环境风险源与环境风险评价、组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应措施与处置、应急培训与演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施、附录组成。预案体系见图1.5-1。

应急预案体系应符合“横向到边，纵向到底，区域联动”的基本原则，即：横向涵盖单位各类突发环境事件，纵向涵盖车间部门，区域涵盖周边风险源。

突发环境事件应急预案

废气处理设施故障现场处置方案

火灾现场处置方案

图1.5-1 应急预案体系构成图

## 1.6应急预案衔接关系

（1）与地方政府应急预案的关系

企业环境事件应急预案是地方政府部门和环保部门突发环境事件应急预案的一个单元，也是区域性应急体系的有机组成部分之一。本预案接受枣庄市政府、峄城区政府主管部门及枣庄市生态环境局滕州分局的应急领导和指挥，属于上下衔接、被包含的关系。

（2）与企业其他应急预案关系

本公司突发环境事件应急预案与生产安全、消防应急预案是相辅相应、相互依赖、相互协作的关系，是应急体系的两大支柱。

（3）与周边企业应急预案关系

本公司突发环境事件应急预案服从于《枣庄市突发环境事件应急预案》，与本公司的生产安全事故应急预案为平行关系。当生产安全事故造成环境影响，在启动突发环境事件应急预案的同时，启动生产安全事故应急预案。

随事故的扩大，超过公司应急处理能力时，本公司应及时与周边企业和峄城区政府取得联系，加强预案和周围企业及峄城区政府应急预案的衔接。峄城区政府根据事故的大小确定启动相应的应急预案，并采取对应的预防措施。加强与应急预案相关部门的协调与沟通，确保上下级应急预案之间的衔接协调，增强应急预案体系的协调性。

本公司突发环境事件应急预案衔接关系见图1.6-1。

图1.6-1 应急预案衔接关系图

## 1.7工作原则

（1）以人为本，预防为主

加强对环境危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高环境事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境事件的发生。

（2）统一领导，分工负责

成立应急指挥部，在指挥部的统一领导下，实行应急事件的分工管理，以充分发挥各部门、小组的作用。

加强企业各部门之间协同合作，提高快速反应能力。突发环境事件应急救援工作应服从峄城区突发环境事件应急指挥部的领导和指挥。

（3）单位自救，社会救援

在应急状态下积极开展自救的同时，与社会救援组织和机构积极合作，相互配合，充分利用社会救援力量。

（4）信息互通，资源共享

事件应急状态下，指挥部对本公司的人力、物力等资源，进行统一调用。

# 2基本情况

## 2.1基本概况

山东省润泰新材料有限公司成立于2020年，位于枣庄市峄城区峨山镇峄城化工产业园，氨基模复合材料产业园项目计划分期进行建设，其中一期计划投资64500万元，建设8万吨/年氨基模复合材料（6万吨/年氨基模塑料、2万吨/年氨基模颗粒）、20000吨/年罩光粉、11000吨/年冰树脂、40万吨/年甲醛，主要建设内容生产装置、生产车间、仓库及配套办公区、公用辅助工程、环保设施等，剩余部分于二期建设。

2020年10月，公司委托山东优纳特环境科技有限公司编制《山东省润泰新材料有限公司氨基模复合材料产业园（一期）项目环境影响报告书》；2021年1月26日，枣庄市生态环境局以枣环许可字[2021]9号予以批复。2021年2月，项目开工建设，至2022年7月，完成一期项目中的40万吨/年甲醛项目的建设；一期项目（40万吨/年甲醛）生产规模为：40万吨/年甲醛。一期40万吨/年甲醛工程劳动定员35人，三班制，每班8h、年生产8000h。

山东省润泰新材料有限公司基本情况汇总见表2.1-1。

表2.1-1 山东省润泰新材料有限公司基本情况汇总表

| 单位名称 | 山东省润泰新材料有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 枣庄市峄城区峨山镇峄城化工产业园 | 所在市 | 枣庄市 |
| 法人代表 | 尤佩连 | 所在街道(镇) | 峄城化工产业园 |
| 联系人 | 曾凡玉 | 邮政编码 | 277300 |
| 职工人数 | 35 | 占地面积 | 114000 m2 |
| 建成日期 | 2022-07 | 所属行业 | - 化学原料和化学制品制造业 - 36 基本化学原料制造 |
| 中心经度坐标 | 117.790524° | 中心纬度坐标 | 34.767080° |

表2.1-2   项目环评及环保验收情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 环评批复单位 | 批复文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 山东省润泰新材料有限公司氨基模复合材料产业园（一期）项目环境影响报告书 | 枣庄市生态环境局 | 2021年1月26日 枣环许可字[2021]9号 |

## 2.2环境风险源基本情况

### 2.2.1企业组成情况

项目主要建设内容见表2.2-1。

表2.2-1  项目主要建设内容

| 序号 | 生产工序 | 主要设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、主体工程 |  |  |  |
| 1 | 甲醛装置 | 10万吨/年甲醛装置4套，占地面积1600m2，耐火等级二级，火灾危险性甲类。 | 已建 |
| 二、贮运工程 |  |  |  |
| 2 | 罐区 | 包括甲醛罐区、甲醇罐区。 甲醇罐区占地3830m2，设φ18×16甲醇储罐3个（4000m3×3）；甲醛罐区占地3600m2，设φ15×17甲醛储罐2个（3000m3×2）。 | 已建 |
| 3 | 装卸区 | 新建甲醛、甲醇装卸车站，设置甲醇卸车鹤管*2、甲醛装车鹤管*2。 | 已建 |
| 4 | 固废仓库 | 单层结构，占地面积120m2，用于贮存一般固体废物，位于厂区西南角。 | 已建 |
| 5 | 危废暂存间 | 单层结构，占地面积120m2，用于危险废物暂存，位于厂区西南角。 | 已建 |
| 三、辅助工程 |  |  |  |
| 1 | 综合楼 | 3F，占地288m2，砖混结构，包括会议室、化验室、办公室、配电室等。 | 已建 |
| 2 | 控制室 | 1F，占地288m2，砖混结构。 | 已建 |
| 3 | 消防泵房 | 1F，占地210m2，砖混结构。 | 已建 |
| 四、公用工程 |  |  |  |
| 1 | 循环水系统 | 拟建项目采用蒸发冷却，总循环水量约9000m3/h。 | 已建 |
| 2 | 消防水系统 | 设置消防水罐2个，有效容积1000m3×2。 | 已建 |
| 3 | 供水 | 新鲜水水源来自峄城化工园区供水管网接入项目厂区。 | 已建 |
| 6 | 纯水站 | 设置1套出水40m3/h的反渗透设备，反渗透回收率约75%，用于制备生产所需软水。 | 已建 |
| 7 | 供电 | 由峄城化工园区现有配电站提供，厂区设配电室 | 已建 |
| 8 | 排水 | 雨污分流，初期雨水收集进入初期雨水池；生活污水经隔油池、化粪池处理后进入厂区污水处理站处理，处理后经厂区污水总排口排至园区污水处理厂。 | 已建 |
| 五、环保工程 |  |  |  |
| 1 | 污水处理 | 厂区新建污水预处理系统主体工艺采用调节池+A/O 生化池+沉淀池工艺，设计处理能力为60m3/d。 | 已建 |
|  |  | 拟建污水处理站出水排至园区污水处理厂处理，处理最终排至拉沟河。 | 已建 |
| 2 | 事故水池 | 容积约2600m3，位于污水处理区东邻，甲醛罐区西侧东侧，用于收集项目事故状态下废水。 | 已建 |
| 3 | 废气处 理装置 | 甲醛装置吸收塔尾气经2台尾气锅炉燃烧处理后，合并至20m排气筒 P1排放； 罐区及装卸区废气设置氮封，装卸车栈台采用液下装载、气液平衡装置，减少无组织排放。 | 已建 |
| 4 | 固体废物 处理措施 | 甲醇过滤残渣、甲醇蒸发残液均属于危险废物，委托有资质单位运输处置；废电解银催化剂由厂家回收；生活垃圾、污泥等由环卫部门清运。 | 已建 |
| 5 | 降噪措施 | 项目对高噪声的泵、风机等采用减震、隔声等措施进行降噪。 | 已建 |
| 6 | 危废暂存间 | 设置1处危险废物暂存间占地约120m2。 | 已建 |

### 2.2.2企业生产工艺简介

一期（40万吨/年甲醛）项目主要产品为甲醛，生产能力为40万吨/年。

- 一、甲醛生产工艺及产污环节分析

甲醛生产过程主要包括三元气制备、氧化脱氢反应、甲醛吸收、尾气处理等工段，具体生产工艺为：

1、甲醛生产线开车

甲醛生产线每年开停车次数为4次，甲醛生产开车供热由尾气锅炉燃烧甲醇提供，待甲醛装置产出尾气且燃烧供热足够甲醛需要时，停止燃烧甲醇。

2、过滤工序

外购的甲醇泵入甲醇储罐，计量后采用甲醇输送泵泵入甲醇过滤器，经过滤的甲醇液体泵入蒸发器，其流量根据组合蒸发器内液位进行自动调节。空气经风机抽至空气过滤器过滤后进入蒸发器。蒸汽分配器的蒸汽经过滤器过滤后进入过热器。

3、蒸发、配料及过热

A、蒸发及配料

蒸发器夹套内通80℃热水加热，蒸发器内甲醇经空气管式分布鼓泡和加热（夹套内加热水间接加热）气化，空气和甲醇蒸汽在蒸发器部分混合为二元混合气体。蒸发器夹套的热水由热水槽加入，热水槽的热水为氧化器夹套排出的热水（氧化器内的反应为放热反应），蒸发器夹套排出的温水泵入氧化器加热，蒸发器和氧化器夹套的水为循环使用。甲醇中含有部分高沸点难挥发物质，甲醇蒸发时，难挥发性物质残留在蒸发器底部，产生蒸发残液，甲醇蒸发残液主要成分为高沸点难挥发性物质，开停车过程中产生甲醇蒸发残液，经甲醇过滤器过滤后回用于生产。

蒸发器产生的二元混合气体在压差的作用下进入过热器，在过热器的前端加入配料蒸汽，配料蒸汽的加入不仅有利于控制反应温度，而且有利于抑制副反应的生成、降低甲醇爆炸风险、防止床层结碳，还可以提高甲醇转化率和产品收率。对于甲醇、空气混合蒸发工艺，配料蒸汽加入后配料比（配料比=甲醇质量/（甲醇质量+水质量））控制在54%~71%最佳（本次评价按60%计）。

在过热器部分进口端通入一定量的0.2MPa、120℃蒸汽，与甲醇蒸气和空气混合形醇一空气一蒸汽三元混合气体，开车时氧醇比应控制在0.25~0.28，正常生产时氧醇比为0.38-043。氧醇比偏低会导致成品甲醛含量偏高，过高则会使尾气中二氧化碳量偏高，因此，开车和正常生产都必须控制氧醇比。

B、过热

过热操作目的在于使甲醇蒸气、空气、蒸汽等混合气体保持气体状态，防止蒸汽、甲醇冷凝改变混合气体的配比，影响甲醇转化率。随着甲醇蒸气的不断产生和空气、蒸汽的加入，甲醇一空气一蒸汽三元混合气体在压差作用下流经过滤器和过热器部分，温度控制在110~120℃范围内，过热后的三元混合气体从过热器出口端流出。

C、过滤阻火器

在甲醛生产中，为了阻止可燃性物质的燃烧，避免发生回火等危险性的爆炸事故，在工艺装置上安装阻火器，阻止易燃气体火焰蔓延。阻火器安装在混合气体进氧化器前管线处，材质为不锈钢丝网。

加热后的三元气体经过过滤阻火器的过滤作用清除其它杂质后于120℃左右进入氧化器的氧化室。

4、催化氧化、冷却工序(甲醛的生成)

催化氧化反应在600℃高温下，反应速率和转化率最高，副反应很小：对于脱氢反应来讲，随着温度升高，转化率和反应速率也提高：但温度过高会使副反应增多，影响传化率，还会影响催化剂寿命、阻力和性能的发挥。一般电解银反应的温度控制在630~660℃为宜。

催化氧化反应在氧化器中进行，氧化器是甲醛生产中的重要设备。典型的氧化器一般从上到下分为三段：上段为催化氧化段：中间为急冷段：下段为二冷段。

A、催化氧化

催化段内装电解银催化剂制成的催化床，厚度为15~20mm，甲醇混合气体通过催化床发生化学反应，使甲醇氧化脱氢变成甲醛，电解银法最佳反应温度为630~660℃。

距催化床上部50~70mm处有火电阻丝支撑在一圆形绝缘支架上，用于开车时点火，提高催化床温度，加速反应的进行。过热后的三元混合气体经阻火过滤器除去蒸汽中的杂质后进入氧化器上部，点火放热使催化床温度升高后，在银催化剂的作用下甲醇经过氧化、脱氢反应生成甲醛。

氧化过程的进料为甲醛—空气—水蒸气三元混合气体，由于副反应的进行，出料为含有HCHO、CH3OH、HCOOH、H2O、CO2、CO、CH4、O2、H2、N2等的混合转化气。

B、冷却

当产物在气压差作用下脱离催化床后，经急冷段迅速冷却到200℃左右，以抑制副反应的产生，再进入二冷段与冷却水进行换热冷却到80℃左右后进入吸收系统。氧化器中部为余热蒸汽锅炉（急冷段），物料降温放热用于加热纯水生产蒸汽；下部为间接热换器（二冷段），为列管换热器，换热介质为纯水，物料通过间接换热器将循环水加热形成约80℃的热水，通过热水槽与蒸发器夹层相连，对蒸发器内甲醇进行加热蒸发。

5、吸收工序

氧化工序得到的含有HCHO、CH3OH、HCOOH、H2O、CO2、CO、CH4、O2、H2、N2等的混合转化气从氧化器的底端进入1#吸收塔底端。吸收采用三塔循环，其中2#、3#为一体建设。3#塔用软水做吸收剂，2#塔用3#塔来的稀溶液作吸收剂，1#塔用2#塔来的稀溶液作吸收剂。

具体流程：自氧化器出来的甲醛从1#塔底进入，向塔顶流动；2#塔来的稀甲醛溶液从塔顶加入，1#塔循环液从塔顶和塔中部加入，向下流动，气流逆向流动；在此运行过程中，大部分甲醛被吸收，并放出大量的热。为控制1#塔循环一定的循环温度以保证吸收效果，1#塔出来的循环液经泵送入塔顶和塔中部前，必须经1#塔第一冷却器和2#塔第二冷却器冷却后，才能送入形成自塔循环。1#塔未被吸收的气体由塔顶引出，进入2#吸收塔的底部，3#塔来的稀甲醛溶液从塔顶加入，向下流动吸收。2#吸收塔顶部未被吸收的气体由塔顶引出，进入3#吸收塔的底部，用软水吸收，3#吸收塔顶部未被吸收的气体，经湿气分离器分离出水份后送入尾气锅炉中焚烧，焚烧过程放出的热量用于生产蒸汽，以达到消除污染和节能的目的，湿气分离器分离出的水回用做吸收液。在3#吸收塔与湿气分离器之间设置尾气放空装置，当开车30min内，为了避免生产安全事故，3#吸收塔洗涤后的少量尾气直接排空，不适合燃烧处理，属于非正常排放。甲醛生产线每年开停车约4次。

吸收用水由泵经冷却器打到3#吸收塔塔顶，在3#吸收塔内吸收甲醛后，用泵经第二冷却器冷却后，打到2#吸收塔顶，在2#吸收塔内进一步吸收甲醛后，用泵经第三冷却器冷却后，打到1#吸收塔顶，在1#吸收塔内进一步吸收甲醛后，由1#塔底引出冷却器流入甲醛调节罐，经计量后由甲醛循环打料泵进入甲醛储罐储存。

6、尾气燃烧及余热回收

3#吸收塔顶出来的尾气（含有HCHO、CH3OH、HCOOH、H2O、CO2、CO、CH4、O2、H2、N2）经湿气分离器后进入焚烧炉进行燃烧处理回收热能，产生的蒸汽送气包（蒸汽分配器）统一调配使用，多余蒸汽外卖周边用汽企业。燃烧后的尾气主要含HCHO、H2O、CO2、CH4、O2、H2、N2，经20m高排气筒排放。

尾气经湿气分离器后进入尾气锅炉燃烧处理，湿气分离器中的水需要定期更换，湿气分离器废水主要污染因子为pH、COD、SS、NH3-H等，甲醛质量分数约为1~2%，湿气分离器废水回用至吸收塔吸收甲醛用，不外排。

控制方式：根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号），甲醇制甲醛是首批十五种危险工艺中的氧化工艺，根据文件要求，生产工序采用DCS系统进行控制。

氧化反应釜内温度和压力参数与反应物的配比和流量、氧化反应釜夹套冷却水进水阀、金及冷却系统形成连锁关系，在氧化反应釜处设立紧急停车系统，当氧化反应釜内温度超标或压力超标发生故障时，自动停止加料并紧急停车。配备有安全阀、爆破片等安全设施，自动控制系统水平符合氧化工艺要求。

甲醛生产工艺流程及产污环节图见图2.2-1。排污节点说明见表2.2-2。

表2.2-2  甲醛生产装置产排污节点一览表

| 类别 | 序号 | 产生源 | 主要成分 | 产生特点 | 处理方式及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1-1 | 甲醛吸收塔未吸收尾气 | 甲醇、甲醛、H2、N2、CO、CO2、CH4等 | 连续 | 经2台尾气锅炉焚烧后经排气筒P1排放 |
| 固废 | S1-1 | 甲醇过滤器 废滤网 | 甲醇、机械杂质、不锈钢 | 间断 | 送资质单位处理 |
|  | S1-2 | 空气过滤器 废滤芯 | 无纺布、杂质 | 间断 | 由环卫部门定期清运 |
|  | S1-3 | 甲醇蒸发残液 | 有机油状物、 蜡状物 | 间断 | 送资质单位处理 |
|  | S1-4 | 废银催化剂 | Ag、甲醛、甲醇 | 间断 | 由厂家回收 |
| 噪声 | N1 | 各生产设备 噪声 | 噪声 | 连续 | 基础减振+隔声 |

图2.2-1  甲醛装置工艺流程及产污环节图

### 2.2.3 厂区主要环境风险物质及储量

山东省润泰新材料有限公司原料消耗及产品见表2.2-3。

表2.2-3 原料消耗及产品汇总表

| 名称 | 产品产量或消耗量 | 原辅材料名称 | 年消耗量t/a | 来源 | 运输方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛 | 40万吨/年 | 甲醇（99.9%） | 182875.183 | 外购 | 槽车 |
|  |  | 电解银催化剂 | 1.6 | 外购 | 汽车 |
|  |  | 空气 | 347985.333 | / | / |

表2.2-4 拟建项目物料和产品储运情况一览表

| 序号 | 物料/产品 名称 | 运输 |  | 储存 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运输量 （t/a） | 运输方式 | 储存位置 | 储存/包装 方式 | 最大储存量 （t/a） |
| 原料 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲醇 | 182875.2 | 槽罐车 | 储罐区 | 4*4000m3储罐 | 3600 |
| 产品 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 甲醛 | 4×105 | 槽罐车 | 储罐区 | 2*3000m3储罐 | 800 |

### 2.2.4环境风险物质特性分析

本公司生产过程中涉及的原辅材料、产品、固废中化学品主要有危险化学品及生产废水等，对其环境风险进行辨识，详见表2.2-5。

表2.2-5  主要环境风险物质一览表

| #### 名称 | #### 用途 | #### 储存/包装形式 | #### 储存位置 | #### 一次最大储存量（t） | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 37% 甲醛 | #### 产品 | #### 立式储罐 | #### 甲醛罐区 | #### 800 | #### / |
| #### 甲醇 | #### 原料 | #### 立式储罐 | #### 甲醇罐区 | #### 3600 | #### / |

表2.2-6  储罐区物料储存情况表

| 序号 | 位置 | 名称 | 型式 | 尺寸（m） | 容积（m³） | 数量 | 储存量（t） | 周转周期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 罐区 | 甲醇储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ18m×16m | 4000 | 1 | 1200 | 6 |
| 2 |  | 甲醇储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ18m×16m | 4000 | 1 | 1200 | 6 |
| 3 |  | 甲醇储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ18m×16m | 4000 | 1 | 1200 | 6 |
| 4 | 甲醛 罐区 | 甲醛储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ15m×17m | 3000 | 1 | 400 | 1 |
| 5 |  | 甲醛储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ15m×17m | 3000 | 1 | 400 | 1 |

## 2.3 周边环境及环境保护目标

### 2.3.1周边环境概况

山东省润泰新材料有限公司位于枣庄市峄城区峨山镇峄城化工产业园，所在区域交通条件便利，基础设施配套齐全。公司周边5km范围内主要环境敏感目标为村庄，无自然保护区等敏感区域分布。

### 2.3.2 环境保护目标

（1）环境空气

企业周边环境风险受体见表2.3-1，具体见附图2风险受体分布图。

表2.3-1  企业周边环境风险受体情况一览表

| 序号 | 名称 | 方位 | 距厂界距离(m) | 人口(人) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄庄 | S | 730 | 379 |
| 2 | 张庄 | S | 850 | 575 |
| 3 | 贾楼 | S | 970 | 345 |
| 4 | 晏庄 | SW | 985 | 954 |
| 5 | 小寨子 | E | 1370 | 1056 |
| 6 | 各大布 | SSE | 1410 | 486 |
| 7 | 姚庄 | SSE | 1500 | 750 |
| 8 | 后山头 | NW | 1830 | 1010 |
| 9 | 西大寨 | N | 1880 | 516 |
| 10 | 冯岭 | NE | 1930 | 968 |
| 11 | 前山头 | W | 2030 | 723 |
| 12 | 东大寨 | NNE | 2080 | 579 |
| 13 | 三山 | ESE | 2130 | 546 |
| 14 | 古林 | E | 2460 | 549 |
| 15 | 周官庄 | W | 2530 | 1416 |
| 16 | 黄山屯 | E | 2560 | 495 |
| 17 | 前岳城 | S | 2610 | 435 |
| 18 | 吴山 | SE | 2840 | 354 |
| 19 | 艾庄 | NEN | 3080 | 865 |
| 20 | 峨山镇驻地 | W | 3100 | 1623 |
| 21 | 倪塘 | WSW | 3110 | 392 |
| 22 | 城三 | NW | 3130 | 387 |
| 23 | 城二 | NW | 3150 | 510 |
| 24 | 望夫台 | SSE | 3180 | 806 |
| 25 | 杨堡 | SE | 3260 | 1402 |
| 26 | 城四 | NW | 3260 | 235 |
| 27 | 城一 | NW | 3280 | 356 |
| 28 | 伏东村 | N | 3320 | 195 |
| 29 | 邱庄 | SW | 3330 | 813 |
| 30 | 伏西村 | NNW | 3340 | 233 |
| 31 | 蒋家庄 | E | 3450 | 423 |
| 32 | 孙庄 | WSW | 3510 | 318 |
| 33 | 卜东店 | S | 3780 | 984 |
| 34 | 薄拉林 | WSW | 3800 | 234 |
| 35 | 徐山口 | N | 3850 | 135 |
| 36 | 西横沟崖 | E | 3880 | 542 |
| 37 | 东任庄 | WSW | 3900 | 867 |
| 38 | 新兴镇驻地 | NE | 3900 | 1580 |
| 39 | 石佛寺 | SSW | 3980 | 185 |
| 40 | 友期庄 | SE | 4050 | 862 |
| 41 | 郭楼 | SW | 4110 | 512 |
| 42 | 罗藤 | NW | 4150 | 959 |
| 43 | 魏楼 | SSW | 4160 | 264 |
| 44 | 王家楼 | NNE | 4220 | 425 |
| 45 | 插柳口村 | ESE | 4320 | 315 |
| 46 | 小郭庄 | SE | 4370 | 755 |
| 47 | 张屋村 | NE | 4460 | 540 |
| 48 | 齐圩子村 | SW | 4600 | 780 |
| 49 | 运埠屯 | SSW | 4690 | 1615 |
| 50 | 苏官庄村 | NE | 4760 | 1210 |
| 51 | 朱官庄 | SE | 4800 | 450 |
| 52 | 马楼 | NW | 4860 | 645 |
| 53 | 木山村 | NE | 4900 | 1035 |
| 54 | 徐庄村 | SE | 4920 | 650 |
| 55 | 前利增 | NW | 4940 | 480 |
| 56 | 圈里村 | SW | 4950 | 680 |
| 合计 | - | - | - | 37943 |

（2）地表水环境

陶沟河：此河为山东、江苏两省三县（市）边界河道。发源于山东省苍山县新兴乡马庄以北山区、糖稀湖一带，河道全长38km，流域面积603km2。自北南流，经杨堡，更鸡岭，过晁村闸、丰桥，到邳州市长沟村，经尚庄纳新沟河水，南流入中运河。

新沟河：该河是陶沟河右岸的一大支流，总流域面积312.7km2，全长22km。其上游支流有拉刀河、萝藤河、刘井河、左庄河等。

拉沟河：该河为新沟河是新沟河右岸的一支流，全长约10.7km。其发源于黑山山南小寨子水库，向南流经贾楼、卜东店、马桥等村，最终汇入新沟河。

一期项目生产废水经厂区污水处理站处理后，排入园区污水处理厂处理，然后经拉沟河进入新沟河，最终汇入陶沟河。厂区涉及的地表水体为拉沟河、新沟河。水环境风险敏感保护目标详见表2.3-2。

表2.3-2 水环境风险敏感目标保护一览表

| 类别 | 序号 | 目标名称 | 相对方位 | 距离 | 保护对象及保护等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 1 | 拉沟河 | W | 2200m | 地表水III类 |
|  | 2 | 新沟河 | S | 4080m |  |
|  | 3 | 陶沟河 | E | 3170m |  |

枣庄华清水务有限公司（园区污水处理厂）：

①污水厂简介

枣庄华清水务有限公司投资建设的污水处理厂一期工程于2012年12月通过环保验收，主要收集园区的工业废水和生活污水，污水处理厂原设计处理能力为 1 万 m3/d。该污水处理厂分两期进行建设，一期工程设计污水处理能力为 3000m3/d。现污水处理厂处理能力为 3000m3/d，为适应园区工业废水水质处理需求，污水处理厂现处于升级改造过程中，升级完成后出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级 A 标准及其修改单要求。

②污水厂服务范围

枣庄华清水务有限公司投资建设的污水处理厂主要收集峄城区化工产业园生产、生活污水。

③工艺介绍

污水处理厂现处于升级改造中，升级改造完成后采用“格栅+提升泵+混凝搅拌+初沉池+多点进水 A/A 池+WA2000 生化反应池+斜板沉淀池+提升泵+MBR 膜+紫外线消毒”处理工艺，处理之出水水质达到国家一级排放A类标准后排入陶沟河。其中WA2000处理工艺具有活性污泥法和生物膜法双重功能。污水处理厂现有处理工艺见下图。

④进出水水质

污水处理厂进出水水质情况见下表 2.3-3。

表2.3-3 污水处理厂进、出水水质及园区废水排放情况

| 项目 | 污染物类型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COD | BOD5 | SS | 氨氮 |
| 园区排水水质指标（mg/L） | 350 | 200 | 200 | 30 |
| 污水处理厂进水水质指标（mg/L） | 450 | 300 | 380 | 35 |
| 污水处理厂出水水质指标（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 5 |
| （GB18918-2002）一级 A 标准（mg/L） | 50 | 10 | 10 | 5 |

污水处理厂升级改造完成后，出水水质可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级 A 标准及其修改单要求。

随着园区的发展，污水排放量将有所增加，根据《峄城化工产业园总体发展规划》、

《峄城化工产业园产业发展规划》，近期 2023 年污水处理厂在原来的基础上进行扩建，污水处理规模扩至2万m3/d，远期 2035 年扩建至4万m3/d。出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准及其修改单要求并满足《流域水污染物综合排放标准 第 1 部分：南四湖东平湖流域》(DB37/3416.1－2018)中“一般保护区域”标准。

⑤废水排入污水处理厂可行性

园区污水排入枣庄华清水务有限公司污水处理厂处理后经拉沟河排入新沟河，后汇入陶沟河。近期 2023 年园区废水排放量为12950m3/d，枣庄华清水务有限公司污水处理厂处理规模为2万m3/d，能够接纳近期园区污水量。园区废水远期 2035 年排放量为 29619m3/d，枣庄华清水务有限公司污水处理厂处理规模为4万m3/d，可满足园区废水处理水量的要求，能够接纳本项目远期废水。园区废水不会直接排入外环境，经污水处理厂处理后外排，对水环境影响较小。

（3）地下水环境

地下水环境敏感保护目标为一期项目周边地下水含水层。

# 3主要风险源与环境风险评价

## 3.1 环境风险识别

本次环境风险识别主要依据《建设项目环境风险评价技术导则》(TJ/T169-2018)、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(国家环境保护部环发[2012]77号)和《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》(环发[2012]98号)、《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ941-2018)的要求进行。通过对本企业所有项目进行风险识别并对最大可信事故进行源项分析，提出减缓风险的措施和应急预案，为环境管理提供资料和依据，达到降低危险、减少危害的目的。

### 3.1.1 风险物质识别

根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）、《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办﹝2014﹞34号）等标准文件的规定，突发环境事件风险物质指具有有毒、有害、易燃易爆、易扩散等特性，在意外释放条件下可能对企业外部人群和环境造成伤害、污染的化学物质。

本公司生产过程中涉及的主要环境风险物质为甲醛、甲醇等，根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）附录A，主要环境风险物质见表3.1-1，风险物质储存情况见表3.1-2。

表3.1-1 主要环境风险物质一览表

| #### 名称 | #### 用途 | #### 储存/包装形式 | #### 储存位置 | #### 一次最大储存量（t） | #### 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 37% 甲醛 | #### 产品 | #### 立式储罐 | #### 甲醛罐区 | #### 800 | #### / |
| #### 甲醇 | #### 原料 | #### 立式储罐 | #### 甲醇罐区 | #### 3600 | #### / |

表3.1-2  储罐区物料储存情况表

| 序号 | 位置 | 名称 | 型式 | 尺寸（m） | 容积（m³） | 数量 | 储存量（t） | 周转周期(天) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇 罐区 | 甲醇储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ18m×16m | 4000 | 1 | 1200 | 6 |
| 2 |  | 甲醇储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ18m×16m | 4000 | 1 | 1200 | 6 |
| 3 |  | 甲醇储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ18m×16m | 4000 | 1 | 1200 | 6 |
| 4 | 甲醛 罐区 | 甲醛储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ15m×17m | 3000 | 1 | 400 | 1 |
| 5 |  | 甲醛储罐 | 立式内浮顶，氮封 | Φ15m×17m | 3000 | 1 | 400 | 1 |

主要环境风险物质理化性质见表3.1-3。

表3.1-3.1 甲醛的理化性质及危险特性一览表

| 英文名 | Methanal solution | 中文名称 | 甲醛 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分子式 | CH3OH | 外观与性状 | 无色水溶液或气体。有刺激性气味。 |  |
| 分子量 | 30.03 | 饱和蒸汽压 | 13.33(-57.3°C)kPa |  |
| 熔点 | -92℃ | 溶解性 | 易溶于水，溶于乙醇等多数有机溶剂。 |  |
| 相对密度（水＝1) 0.816 |  | 临界温度℃ | 137.2 | 沸点：-19.4℃ |
| 相对密度（空气＝1)：1.067 |  | 临界压力MPa | 6.81 |  |
| 毒性与危害 | 接触限值 | 中国MAC(mg/m3):3 前苏联MAC(mg/m3):0.5 美国TWA:OSHA 3ppm 美国STEL:ACGIH 0.3ppm,O.37mg/m3 |  |  |
|  | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎；重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎；浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。慢性影响：长期接触低浓度甲醉可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、翍裂、甲软化等。 |  |  |  |
| 危险特性 | 燃烧性：易燃；燃烧性：易燃；闪点℃：50(37%)； 引燃温度℃：30；爆炸极限％：7.073.0% 危险特性：其蒸气与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。 燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：不稳定 禁忌物：强还原剂、强氧化剂、强酸、强碱。 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员到安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收。也可用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。 喷雾状水冷却容器和稀释蒸气，保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。 用泵转移至槽车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。 用防爆泵转移至槽车或专用收集器内， 回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其蒸气时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，佩戴隔离式呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统中已作防护。 身体防护：穿橡胶耐酸碱服。 手防护：戴橡胶手套。 其他：工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，彻底清洗。注意个人清洁卫生。实行就业前和定期的体检。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：用1%碘化钾60ml洗胃。常规洗胃。就医。 |  |  |  |
| 灭火方法 | 用雾状水保持火场容器冷却，用水喷射逸出液体，使其稀释成不燃性混合物，并用雾状水保护消防人员。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 |  |  |  |

3.1-3.2 甲醇的理化性质及危险特性一览表

| 特别警示 | 有毒液体，可引起失明、死亡。 |
| --- | --- |
| 理化 特性 | 无色透明的易挥发液体，有刺激性气味。溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、酮类、苯等有机溶剂。分子量32.04，熔点-97.8℃，沸点64.7℃，相对密度（水=1）0.79，相对蒸气密度（空气=1）1.1，临界压力7.95MPa，临界温度240℃，饱和蒸气压12.26kPa(20℃)，折射率1.3288，闪点11℃，爆炸极限5.5%～44.0%（体积比），自燃温度464℃，最小点火能0.215mJ。 主要用途：主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂、溶剂等。 |
| 危害 信息 | 【燃烧和爆炸危险性】 高度易燃，蒸气与空气能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃和爆炸。 【健康危害】 易经胃肠道、呼吸道和皮肤吸收。 急性中毒：表现为头痛、眩晕、乏力、嗜睡和轻度意识障碍等，重者出现昏迷和癫痫样抽搐，直至死亡。引起代谢性酸中毒。甲醇可致视神经损害，重者引起失明。 慢性影响：主要为神经系统症状，有头晕、无力、眩晕、震颤性麻痹及视觉损害。皮肤反复接触甲醇溶液，可引起局部脱脂和皮炎。 解毒剂：口服乙醇或静脉输乙醇、碳酸氢钠、叶酸、4-甲基吡唑。 职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³)，25(皮)；PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³)：50(皮)。 |
| 安全 措施 | 【一般要求】 操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。 密闭操作，防止泄漏，加强通风。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套，建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。 储罐等压力设备应设置压力表、液位计、温度计，并应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置。 避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。 生产、储存区域应设置安全警示标志。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 【特殊要求】 【操作安全】 （1）打开甲醇容器前，应确定工作区通风良好且无火花或引火源存在；避免让释出的蒸气进入工作区的空气中。生产、贮存甲醇的车间要有可靠的防火、防爆措施。一旦发生物品着火，应用干粉灭火器、二氧化碳灭火器、砂土灭火。 （2）设备罐内作业时注意以下事项： ——进入设备内作业，必须办理罐内作业许可证。入罐作业前必须严格执行安全隔离、清洗、置换的规定。做到物料不切断不进入；清洗置换不合格不进入；行灯不符合规定不进入；没有监护人员不进入；没有事故抢救后备措施不进入； ——入罐作业前30分钟取样分析，易燃易爆、有毒有害物质浓度及氧含量合格方可进入作业。视具体条件加强罐内通风；对通风不良环境，应采取间歇作业； ——在罐内动火作业，除了执行动火规定外，还必须符合罐内作业条件，有毒气体浓度低于国家规定值，严禁向罐内充氧。焊工离开作业罐时不准将焊（割）具留在罐内。 （3）生产设备的清洗污水及生产车间内部地坪的冲洗水须收入应急池，经处理合格后才可排放。 【储存安全】 （1）储存于阴凉、通风良好的专用库房或储罐内，远离火种、热源。库房温度不宜超过37℃，保持容器密封。 （2）应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在甲醇储罐四周设置围堰，围堰的容积等于储罐的容积。储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 （3）注意防雷、防静电，厂(车间)内的储罐应按《建筑物防雷设计规范》（GB50057）的规定设置防雷防静电设施。 【运输安全】 （1）运输车辆应有危险货物运输标志、安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。未经公安机关批准，运输车辆不得进入危险化学品运输车辆限制通行的区域。 （2）甲醇装于专用的槽车(船)内运输，槽车(船)应定期清理；用其他包装容器运输时，容器须用盖密封。严禁与氧化剂、酸类、碱金属等混装混运。运输时运输车辆应配备2只以上干粉或二氧化碳灭火器和防爆工具。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。不准在有明火地点或人多地段停车，高温季节应早晚运输。 （3）在使用汽车、手推车运输甲醇容器时，应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。严禁用电磁起重机和链绳吊装搬运。装运时，应妥善固定。 （4）甲醇管道输送时，注意以下事项： ——甲醇管道架空敷设时，甲醇管道应敷设在非燃烧体的支架或栈桥上；在已敷设的甲醇管道下面，不得修建与甲醇管道无关的建筑物和堆放易燃物品； ——管道消除静电接地装置和防雷接地线，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω； ——甲醇管道不应靠近热源敷设； ——管道采用地上敷设时，应在人员活动较多和易遭车辆、外来物撞击的地段，采取保护措施并设置明显的警示标志； ——甲醇管道外壁颜色、标志应执行《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》（GB7231）的规定； ——室内管道不应敷设在地沟中或直接埋地，室外地沟敷设的管道，应有防止泄漏、积聚或窜入其他沟道的措施。 |
| 应急 处置 原则 | 【急救措施】 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：饮足量温水，催吐。用清水或1％硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。 皮肤接触：脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 【灭火方法】 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。 灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 【泄漏应急处置】 消除所有点火源。根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式空气呼吸器，穿防毒、防静电服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收。使用洁净的无火花工具收集吸收材料。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用抗溶性泡沫覆盖，减少蒸发。喷水雾能减少蒸发，但不能降低泄漏物在受限制空间内的易燃性。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内。喷雾状水驱散蒸气、稀释液体泄漏物。 作为一项紧急预防措施，泄漏隔离距离至少为50m。如果为大量泄漏，在初始隔离距离的基础上加大下风向的疏散距离。 |

### 3.1.2 生产设施风险源识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》 (HJ 169-2018)，生产设施风险识别的范围主要包括：主要生产装置、储运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。结合建设项目所涉及的物质以及物质风险识别，对项目生产过程潜在的危险性进行识别，并对项目功能系统划分功能单元。

1、企业储存过程中甲醇、甲醛泄漏、挥发事件，对周围大气环境、水环境造成一定的影响。

2、甲醇、甲醛泄漏、火灾事件对周围大气环境、水环境造成一定的影响。

3、火灾事件衍生的消防废水外溢事件；对地下水及地表水环境造成一定的影响。本企业可能发生的突发环境事件类型见表3.1-4。

表3.1-4 本企业可能发生的突发环境事件类型

| #### 序号 | #### 突发环境事件类型 | 突发环境事件情景 | 风险物质 | #### 影响类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 危险化学品泄漏事件 | #### 甲醇、甲醛储罐区、装卸区及生产区因操作失误、管道阀门损坏等原因泄漏事件发生；污染大气环境、使人中毒或伤亡 | #### 甲醇、甲醛 | #### 大气环境 #### 水环境 #### 土壤环境 |
| #### 2 | #### 火灾爆炸次生污染 | #### 泄漏的甲醇、甲醛遇到明火或电火花发生火灾产生燃烧废气（CO）、储罐若遇高热，容器内压增大发生开裂和爆炸时间，消防废水污染周边环境； | #### CO、甲醇、甲醛 | #### 大气环境 #### 水环境 #### 土壤环境 |
|  |  | #### 电气电缆由于短路、过载等发生火灾、爆炸事件，产生消防废水 |  |  |
| #### 3 | #### 污染治理设施非正常运行 | #### 废气、废水处理设施非正常运行，导致废气、废水超标排放 | #### 甲醇、甲醛 | #### 大气环境 #### 水环境 |

## 3.2 重大危险源辨识

根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)表1、表2辨识危险化学品重大危险源。

1、重大危险源的辨识指标

（1）生产单元、储存单元内存在危险化学品的数量等于或超过表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

a）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

b）生产单元、储存单元内存在的危险化学品为多品种时，则按式公式计算，若满足公式则定为重大危险源：

本项目生产单元不涉及危险化学品，储存单元涉及的危险化学品名称及其临界量见表 3.2-1。

表 3.2-1危险化学品名称及其临界量

| 序号 | 危险化学品名称和说明 | CAS 号 | Q临界量（t） | q危险化学品实际存在量（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37%甲醛 | 50-00-0 | 50 | #### 800 | 16 |
| 2 | 甲醇 | 67-56-1 | 500 | #### 3600 | 7.2 |
| S=23.2≥1 |  |  |  |  |  |

有上表可知，本公司储存单元内存在的危险化学品的数量超过规定的临界量（S=23.2≥1），即企业生产单元、储存单元被定为重大危险源。

## 3.3突发环境事件风险等级确定

根据《山东省润泰新材料有限公司突发环境事件风险评估报告》，本企业主要风险物质为甲醇、甲醛。根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），本公司突发环境事件风险等级为“重大[重大-大气(Q3-M4-E2)+较大-水(Q3-M2-E3)]”。

## 3.4 突发环境事件情景后果分析

山东省润泰新材料有限公司生产过程中涉及的危险物质主要为甲醇、甲醛，本次主要考虑危险物质泄漏导致的火灾爆炸，以及火灾爆炸引发的二次污染。

(1) 对大气影响

有毒有害物质在大气中的扩散(A)，预测泄漏引起火灾事故发生10分钟内，选取最不利气象条件（F类稳定度，1.5 m/s 风速，温度25℃，相对湿度50%），采用EIApro2018软件，对甲醇、甲醛泄漏后，不同气象条件下风向不同距离处的浓度进行预测。各风险源突发环境事件影响范围见表3.4-1。

表3.4-1 最不利气象条件下下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度

| 物质名称 | 预测时间（min） | 最大落地浓度(mg/m3) | 出现距离（m） | 毒性终点浓度-1出现距离（m） | 毒性终点浓度-2出现距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醇 | 0.55 | 1518.3 | 50 | / | / |
| 甲醛 | 0.44 | 50.65 | 40 | / | 20 |

在最不利气象条件下，预测结果表明：甲醇下风向最大浓度为1518.3 mg/m3，出现在0.55min，距离泄漏点50m处；甲醛下风向最大浓度为50.65 mg/m3，出现在0.44min，距离泄漏点40m处；毒性终点浓度-2（17 mg/m3）出现时间在距污染物质泄漏点20m。

(2) 对水环境影响

项目在建设过程中拟设置足够容积的事故水池和三级防控体系，另外项目生产废水经管道排至园区污水处理厂。因此，项目事故废水可以做到控制在本厂界内，即便项目发生事故，事故废水也不会排入地表水体，因此本项目事故状态下事故废水不会对地表水水质产生影响。

公司发生泄漏、火灾爆炸事故后，会产生一定量的事故废水。根据计算，公司设置事故池容积应大于等于1438m3，用以容纳初期雨水及事故状态下排水。项目事故水池容积为2600m3，事故状态下产生的废水暂存于事故水池内，事故结束后分批次进入厂区内的污水处理系统处理，合格后排放。

# 4应急组织体系及职责

## 4.1 组织体系

本公司成立应急领导小组，包括总指挥、副总指挥及应急办公室，是本公司事件应急管理工作的最高领导机构，总指挥由本公司总经理担任。

## 4.2 组织机构组成及职责

### 4.2.1 组织机构组成

发生突发环境事件时，以公司应急领导小组为基础，公司总经理为总指挥，公司经理为副总指挥，总指挥负责现场应急救援工作的组织和指挥，副总指挥负责协助总指挥的工作，总指挥不在现场时，由副总指挥进行现场指挥工作。指挥部设在经理室。突发环境污染事件应急救援组织体系如图4.2-1所示，应急救援组织机构成员及联系方式见表4.2-1。

企业应急指挥部

应急领导小组

总指挥

副总指挥

应急救援办公室

应急工作小组

通讯联络组

警戒疏散组

医疗救护组

环境应急监测组

应急保障组

现场处置组

环境应急处置组

图4.2-1 事故应急救援组织体系

表4.2-1 应急救援组织机构成员及联系方式一览表

| 序号 | 姓名 | 职责 | 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尤佩连 | 应急指挥部总指挥 | 13869988311 |
| 2 | 赵悌军 | 应急指挥部副总指挥 | 13562982966 |
| 3 | 李士昊 | 环境应急处置组组长 | 13562914582 |
| 4 | 朱怀良 | 环境应急处置组组员 | 15269949275 |
| 5 | 王永晓 | 环境应急监测组组长 | 13355003536 |
| 6 | 凌思浩 | 环境应急监测组组员 | 18754968033 |
| 7 | 王传云 | 警戒疏散组组长 | 13791553990 |
| 8 | 刘地 | 警戒疏散组组员 | 15216579500 |
| 9 | 孙相成 | 医疗救护组组长 | 15263986833 |
| 10 | 陈则珍 | 医疗救护组组员 | 13287188198 |
| 11 | 陈永刚 | 现场处置组组长 | 15020956622 |
| 12 | 张元芹 | 现场处置组组员 | 15092886622 |
| 13 | 张康安 | 应急保障组组长 | 18265119631 |
| 14 | 王晓娟 | 应急保障组组员 | 18353947231 |
| 15 | 王杰 | 通讯联络组组长 | 15553926703 |
| 16 | 王晶 | 通讯联络组组员 | 13903314233 |

### 4.2.2 指挥机构职责

#### 4.2.2.1 应急指挥机构职责

(1)贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定;

(2)组织制定突发环境事件应急预案;

(3)组建突发环境事件应急救援队伍;

(4)负责应急防范设施(备)(如堵漏器材、环境应急池、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等)的建设;以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的化学品物资(如活性炭、木屑和石灰等)的储备;

(5)检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏;

(6)负责组织预案的审批与更新(企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案);

(7)负责组织外部评审;

(8)批准本预案的启动与终止;

(9)确定现场指挥人员;

(10)协调事件现场有关工作;

(11)负责应急队伍的调动和资源配置;

(12)突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作;

(13)负责应急状态下请求外部救援力量的决策;

(14)接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理;配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结;

(15)负责保护事件现场及相关数据;

(16)有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

4.2.2.2 应急救援指挥部职责

应急救援指挥部主要职责如下：

(1) 贯彻执行国家、当地政府、上级主管部门关于突发环境事件发生和应急救援的方针、政策及有关规定。

(2) 组织制定、修改突发环境事件应急救援预案，组建应急救援队伍，有计划地组织应急救援培训和演习。

(3) 审批并落实突发环境事件应急救援所需的监测仪器、防护器材、救援器材等的购置。

(4) 检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作。

(5) 批准应急救援的启动和终止。

(6) 及时向上级有关部门报告突发环境事件的具体情况，必要时向有关单位发出增援请求，并向周边单位通报相关情况。

(7) 组织指挥救援队伍实施救援行动，负责人员、资源配置、应急队伍的调动。

(8) 协调事件现场有关工作。配合政府部门对环境进行恢复、事件调查等工作。

(9) 负责对员工进行应急知识和基本防护方法的培训，向周边企业、敏感点等提供本单位有关危险化学品特性、救援知识等的宣传材料。如发生事故时总指挥不在单位，由副总指挥代行总指挥职责或由当时值班总负责人代行总指挥职责。

总指挥的职责如下：

(1) 负责组织指挥全企业的应急救援工作；

(2) 配置应急救援的人力资源、资金和应急物资；

(3) 向政府各相关部门报告事故情况及处置情况；

副总指挥的职责如下：

(1) 协助总指挥负责应急救援的具体指挥工作。

(2) 协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作。

(3) 负责抢修、警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作。

(4) 协助总指挥负责工程抢险、抢修的现场指挥。

(5) 负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

## 4.3应急救援机构及职责

应急救援机构及职责见表4.3-1。

表4.3-1 应急救援小组分工及职责表

| 应急工作组职责 | 日常职责 |
| --- | --- |
| 协助总指挥、副总指挥负责应急救援的具体指挥工作，总指挥、副总指挥不在时行使总指挥职责 | 协助总指挥、副总指挥进行应急演练及培训 |
| 通讯联络组 |  |
| 立即采取措施中断一般外线电话，确保事故处理外线畅通，应急指挥部处理事故所用电话迅速、准备无误；迅速通知应急指挥部、各救援专业组及有关部门；快速下达总指挥的应急处置指令；接受指挥中心指令对外信息发布。 | 保持通讯联络畅通 |
| 应急保障组 |  |
| 负责应急值守，及时向总指挥报告现场事故信息，及时向政府有关部门报告事故情况，接受和传达政府有关部门关于事故救援工作的批示和意见，协调各专业组有关事宜；按总指挥指示，负责与新闻媒体联系和事故信息通报工作；接受现场反馈的信息，协调确定医疗、健康和安全及保安的需求；为建立应急指挥部提供保障条件；向周边单位社区划通报事故情况，必要时向有关单位发出救援请求； | 负责伤员生活必需品和抢险物资的供应运输 |
| 警戒疏散组 |  |
| 根据现场指挥部的决定，负责组织现场警戒隔离，现场治安，督察管治，禁止无关人员进入现场，指导群众疏散任务，必要时进行交通管制，组织人员向上风向疏散；负责保障救援交通顺畅；组织事故可能危及区域内的人员疏散撤离，协助公安、交警大队负责事故现场的治安保卫、危险区域警戒，根据事故抢救的需要，在周边地区实行交通管制，对人员撤离区域进行治安管理；维护事故现场及周围地区的治安秩序。 | 加强厂区管理及巡逻；加强应急物资的管理及使用；严格监督外来人员及工作人员。 |
| 环境应急监测组 |  |
| 负责联络外部监测单位对受影响的大气、水体、土壤等进行及时监测，对可能造成人员中毒的化学品泄漏，确定危险区域范围和危险物质的成分及浓度，为环境影响评估提供依据，为指挥人员决策和消除污染提供依据，并根据当时气象条件及泄漏物浓度，确定具体疏散路线。 | 保持与有监测资质的单位联络 |
| 医疗救护组 |  |
| 负责对伤员的救护等现场急救；协助专业医疗队伍将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品；协助应急救援指挥部做好死难者的善后工作。 | 积极配合应急演练，熟练掌握现场救护知识，加强演习。 |
| 现场处置组 |  |
| 负责事故现场的排险、抢救，遏制事故的扩大，环境危险物质的处理；尽可能控制危险源，同时要采取措施保护现场，防止有毒、有害物质的扩散，开启现场固定消防装置进行灭火；负责对事故现场或有可能受到事故影响的现场周围的物资进行抢救疏散；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域；协助抢险后事故现场的隐患排查，为恢复运行作好准备。 | 根据现场情况，对厂区应急资源进行检查，出现问题及时抢修；定期检查设备运行情况，并做好维修检查记录。 |

# 5预防与预警

## 5.1 环境风险源监控

该项目采用集散型计算机控制系统（DCS），在控制室对整个生产过程进行监视和自动控制。现场仪表检测所得各种工艺参数通过现场监视和控制站连到总线上，主要参数集中到中央控制室由 DCS 系统显示和控制。其设定点不经常调整的参数，采用就地显示和控制。

该项目重要工艺参数全部接入 DCS 系统，通过 DCS 系统实现自动检测、自动调 节及生产管理。采用适应行业特点的 DCS 系统实现工艺参数的自动检测、连续控制及 装置安全联锁等控制功能，实现重要工艺参数历史趋势记录、打印各类报表及分级报警等管理功能，其整体自控水平属国内先进水平。

该项目设 1 个控制室：DCS 室。在 DCS 室可以监测到整个生产装置的运行情况， 可以调整主要工艺运行参数，可以查询重要工艺参数的历史趋势，可以打印各种报表、 报警及操作员操作记录。操作人员在操作站上可通过多级报警窗口或画面、闪烁的图形及峰鸣器的声响及时发现系统本身或现场的各类故障及不正常现象。本系统通过设置，可按报警级别提示操作人员报警处理顺序。报警信息存储在硬盘上，可通过硬拷贝形式输出。

综上所述，该项目采用的生产工艺装置和自动化控制能够满足生产需要，具有安全可靠性。

## 5.2预警行动

预警即是预测可能发生的危机和灾难，并预先对其进行准备和预防。事先预防胜过事后补救，可以最大限度地减少生命财产的损失，提高人们的生存能力。

按照企业事件分级，根据突发事故严重性、紧急程度和可能波及的范围，对突发性环境污染事故进行预警分级。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

### 5.2.1预警条件

若收集到的有关信息证明突发环境污染事件即将发生或发生的可能性增大，环境应急小组讨论确定环境污染事件的预警级别后，及时向公司领导、企业、车间、工段负责人通报相关情况，提出启动相应突发环境事件应急预警的建议，然后由公司领导确定预警等级，采取相应的预警措施。

### 5.2.2预警分级

预警措施依据初步判断的预警级别，采用以下报告程序：

(1) 一级预警：现场人员报告应急通讯联络人，联络人核实情况后立即报告应急指挥部，指挥部依据现场情况启动一级应急预案并通知相关机构协助应急救援。

(2) 二级预警：现场人员报告应急通讯联络人，联络人核实情况后立即报告应急指挥部，指挥部宣布启动二级应急预案。

(3) 三级预警：现场人员根据现场事故严重程度采取措施，不能自行处理的立即报告当班班长和车间主任，按照三级应急预案(现场处置方案)进行现场处置。

### 5.2.3预警措施

进入预警状态后，根据可能发生或已经发生的突发环境事件的危害程度，迅速采取以下措施：

（1）发布预警公告：事件发生后首先按照指挥部的命令通过电话、警铃通知全区人员。根据危险等级由对应的部门发布相应的预警通知：Ⅰ级由应急指挥部发布，Ⅱ级由通讯联络组发布，并向公司负责人汇报；

（2）现场负责人根据事件变化动态和发展，及时向应急领导小组报告危险情况；

（3）根据需要采取措施疏散、撤离或转移可能受到危害的人员，并进行妥善安置；

（4）在事件发生一定范围内根据需要迅速设置隔离带，禁止与事件无关人员进入，避免造成不必要的危害；

（5）及时调集环境应急所需物资和设施，确保应急物资供应保障工作。

现场指挥

图5.2-1 预警程序流程图

### 5.2.4 预警方式

（1）办公室建立24小时值班制度。发生事故期间，采取轮流值班方式。

（2）救援指挥部成员及应急救援队伍成员必须保持移动通讯24小时开机状态。

（3）公司公布应急电话，并根据职务及任职人员的变动情况及时更新联系方式，并将联系方式发放到各部门。

（4）周边人员需要疏散时，通讯警戒组应在水集街道办事处的指挥下及时利用电话，及时告知公众撤离。

（5）在易燃易爆场所，所有通讯设备都必须保证本质安全，具备防爆功能，避免因使用对讲机、手机而引起火灾。

### 5.2.5 预警的调整与解除

应急救援指挥部根据事故事态发展情况时时对预警级别进行调整，预警的调整、解除与预警发布的主体及程序保持一致。

当突发环境事件危险已消除，经相关应急中心评估确认后，可适时下达预警解除指令，通讯联络组将指令信息传达至各个职能部门。

### 5.2.6 预警信息发布

预警信息的发布、调整和解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

## 5.3 报警、通讯联络方式

### 5.3.1  24小时有效报警装置

厂区内事故报警方式采用内部电话和外部电话(包括固定电话、手机、对讲机等)线路进行报警，由指挥部根据事态情况通过企业通讯系统向企业内部发布事故消息，做出紧急疏散和撤离等警报。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。

在运营过程中，岗位操作人员发现危险目标发生泄漏应立即采取相应措施予以处理。操作人员无法控制时，立即向现场领导报告，现场领导依据泄漏事故的类别和级别，应立即向应急救援领导小组有关成员汇报，确定应急救援程序，并通知领导小组和其它成员。

### 5.3.2  24小时有效的内部、外部通讯联络手段

企业应急救援人员之间采用内部和外部电话(包括手机、对讲机等)线路进行联系，应急救援小组的电话必须24小时开机，禁止随意更换电话号码。特殊情况下，电话号码发生变更，必须在变更之日起48小时内向公司报告。公司必须在24小时内向各成员和部门发布变更通知。

# 6信息报告与通报

## 6.1内部报告

发生事故、事件或灾情后，现场人员立即向车间负责人报告，车间负责人接到事件报警后，立即向应急领导小组报告，说明事件严重程度，应急领导小组判定其响应级别，一级响应指挥公司各应急小组进行处置，二级响应由车间负责人安排车间内人员按照本预案进行处置。

## 6.2信息上报

（1）信息上报的原则

信息上报本着快速、准确的原则，确保在最短的时间内得到最有利的支援。

（2）信息上报内容（使用电话快报形式）

①事故发生单位的名称、地址。

②事故发生的时间、事故发生场所及事故危险程度。

③事故已经造成或者可能造成的人员伤亡情况。

（3）报告时限

发生突发环境事件经研判确定是否上报枣庄市生态环境局峄城分局及峄城区政府报告。

## 6.3信息通报

应急救援领导小组接到环境事件报告后，根据事件的大小及危害情况，正确判断事件级别并及时采取相应的应急响应级别，组织应急救援。根据事件的进展情况，做好以下工作：

（1）确定警戒区域；

（2）及时通报事故的进展情况；

（3）事故善后恢复措施落实后，发布解除警戒命令；

（4）向周边单位和社区通报事故情况，消除恐惧；

（5）由应急指挥机构统一通报准确信息，协助政府机关正确引导社会舆论。

## 6.4报告内容

报告分为初报、续报和处理结果报告。初报从发现事件后立即上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。

1、初报可用电话直接报告，初报事故应当包括下列内容：

（1）环境事件的类型；

（2）事故发生的时间、地点；

（3）污染源、主要污染物质；

（4）人员受害情况；

（5）事件潜在的危害程度、转化方式趋向等；

2、续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，主要有：

（1）事件原因；

（2）事件过程；

（3）事件进展，特别是环境污染趋势和途径等；

（4）采取的应急措施等；

（5）其他应当报告的情况。

3、处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

处理结果报告的对象为当地主管部门或根据当地政府要求确定。

## 6.5相关部门联系方式

被报告人及相关部门单位的联系方式见附表1。

# 7应急响应

## 7.1分级响应机制

按突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，突发环境事件的应急响应分为Ⅰ级响应、Ⅱ级响应。

启动Ⅱ级响应：出现事件分级中Ⅱ级事件，如厂内一般环境污染事件，即发生的事件为现场发现存在液体轻微泄漏或电气事故等，产生环境污染，环境影响控制在厂界以内的；因火灾事件，产生消防废水控制在厂界以内的。厂区应急能力能够满足环境应急需求。此时需启动Ⅱ级响应，组织厂内应急小组实施抢救工作。

启动Ⅰ级响应：出现事件分级中Ⅰ级事件，如因液体泄漏、电气事故等原因发生火灾事件，产生环境污染，次生污染物可能影响到厂区外的；消防废水存在排至厂界外迹象的环境事件，此时需启动Ⅰ级响应，向枣庄市生态环境局峄城分局报告请求支援。

对于不同级别的环境事件，进行不同应急救援响应，制定不同的应急措施，并采取不同级别的汇报工作。

## 7.2 分级响应程序

### 7.2.1  Ⅰ级响应程序

Ⅰ级响应：发生重大环境事件（Ⅰ级）启动Ⅰ级响应，程序如下：

（1）现场人员应立即向车间负责人报告，车间负责人立即通知应急指挥部，同时按程序关闭生产场所重要部位，切断电源，组织自救。应急指挥部收到报告后立即赶赴事件现场，履行职责；

（2）应急指挥部立即上报枣庄市生态环境局峄城分局，请求支援；

（3）应急指挥部发布救援指令，各应急小组赶赴现场，与外部救援力量一起参与救援；

（4）组织人员撤离现场至安全地带，清点人数，抢救伤员，搜寻失踪人员；

（5）组织人员进行警戒，非救援人员不得进入危险区域。

（6）组织人员控制污染源，切断污染物的传播途径，消除环境影响；

（7）事件调查组查明事件发生的原因及责任，上报公司经理进行奖惩。

图7-2.1  Ⅰ级响应程序图

### 7.2.2  Ⅱ级响应程序

Ⅱ级响应：发生一般环境事件启动Ⅱ级响应，程序如下：

（1）现场人员应立即向车间负责人报告，车间负责人立即通知应急指挥部，同时按程序关闭生产场所重要部位，切断电源，组织自救。应急指挥部收到报告后立即赶赴事件现场，履行职责。

（2）应急指挥部发布救援指令，各应急小组赶赴现场。

（3）组织人员撤离现场至安全地带，清点人数，抢救伤员，搜寻失踪人员。

（4）组织人员进行警戒，非救援人员不得进入危险区域。

（5）组织人员控制污染源，切断污染物的传播途径，消除环境影响。

（6）事件调查组查明事件发生的原因及责任，上报公司经理进行奖惩。

图7-2.2  Ⅱ级响应程序图

## 7.3应急措施

### 7.3.1突发环境事件现场应急措施

1、甲醛、甲醇泄漏应急处理

（1）现场人员应立即停止作业，向车间负责人汇报。

（2）车间负责人接到报告后立即汇报应急领导小组，并安排现场人员立即将泄漏容器中的物质转移到完好的容器桶中，防止事件扩大化。

（3）应急领导小组接到报警后，迅速通知有关部门、车间，下达启动应急预案的指令，同时发出警报，通知应急救援人员赶往事件现场。

（4）根据液体扩散的影响区域划定警戒区。无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

（5）使用消防沙对泄漏物进行围堵，尤其注意勿使泄漏物流出厂房。

（6）使用容器对泄漏物进行回收，回收后的泄漏物储存在危废库内，按危险废物进行管理和处置。

（7）确认泄漏源完全控制，检查是否存在其他安全隐患。

（8）吸收泄漏物的消防沙不得随意丢弃、处置，需按照危废管理的相关规定进行处理。

2、火灾事件应急处理

先控制，后消灭。根据火灾的特点，采取统一指挥、以快治快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

（1）火灾事件发生时，现场人员应第一时间向车间主任报告（如火势大应立即拨打119报警）。

（2）车间主任应立即通知应急领导小组，同时安排就近取用消防器材进行灭火。

（3）应急领导小组在接到电话后应第一时间赶往事件现场，启动应急救援预案，调集人员灭火。在火灾现场判断火灾大小，决定是否向消防大队报警。

（4）现场抢险组应占领上风或侧风阵地，进行火情侦查、火灾扑救，疏散警戒组安排无关人员从上风向或侧风向尽快撤离。

（5）应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径，燃烧产物是否有毒。查看火场周围是否存在易燃易爆品，如存在应尽快转移。

（6）火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

（7）消防灭火时应同时确保厂区总排放口关闭，在厂区总排放口采用消防沙袋进行堵截，避免消防废水溢出厂外。同时，委托有资质的单位对消防废水进行处置，对环境影响较小。

（8）当事件扩大需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到，并应经常演练）。

（9）火灾扑灭后，仍要派人监护现场、消灭余火。保护现场并接受事件调查。迅速将有关情况上报环境主管部门。

### 7.3.2 防止大气污染的措施

本公司突发环境事件可能造成大气污染的主要途径是甲醇、甲醛泄露、火灾事件次生CO对周围环境产生影响。如果发生甲醇、甲醛泄露事故，在正常条件下，事故排放的污染物，对项目周围大气环境会产生影响，企业必须加强安全生产管理和设备仪器的维护检修，降低贮罐、管道破裂的概率；火灾事件次生CO很难在传播途径上进行消减，因此主要防止措施在于灭火，具体措施参照火灾事件。

### 7.3.3 防止水体污染的措施

（1）发生火灾、甲醇、甲醛泄露等事故时，现场人员第一时间向车间主任汇报，车间主任上报应急领导小组。

（2）应急领导小组接到报告后，立即安排人员前往查看厂区雨水总排放口，确认总排放口已截断，如截断装置出现异常，及时用消防沙袋填充。

（3）事件处理过程中，及时使用消防沙袋进行围堵，尽量避免泄漏物、消防废水等进入下水道等封闭空间。

（4）事件处理结束后，委托有资质单位对泄漏物、消防废水、消防沙等进行清理处置。

## 7.4 应急救援及应急疏散

### 7.4.1现场救援

突发环境事件造成人员伤亡时，医疗救护组应立即将伤者救离危险现场，并视受伤类型(外伤、烧伤、中毒)和程度采取相应的抢救措施，情况紧急者立即送往周边医院。

(1) 现场急救一般原则

① 发生伤亡事故，抢救、急救工作要分秒必争，及时、果断、正确，不得耽误、拖延；

② 救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进行；

③ 救护人员必须在确保自身安全的前提下进行救护；

④ 救护人员必须听从指挥，了解中毒物质及现场情况，防护器具佩戴齐全；

⑤ 迅速将伤员抬离现场，搬运方法要正确；

⑥ 搬运伤员时需遵守下列规定：a.根据伤员的伤情，选择合适的搬运方法和工具，注意保护受伤部位；b.呼吸已停止或呼吸微弱以及胸部、背部骨折的伤员，禁止背运，应使用担架或双人抬送；c.搬运时动作要轻，不可强拉，运送要迅速及时，争取时间；d.严重出血的伤员，应采取临时止血包扎措施；e.救护在高处作业的伤员，应采取防止坠落、摔伤措施；f.抢救触电人员必须在脱离电源后进行。事故发生过程中，人员的紧急疏散、撤离前后变化，应及时报告指挥部，便于从整体上迅速处理危险事故。并应在疏散人员后，将其过程、人员数字、伤亡以及损失向组长进行汇报。

(2) 化学中毒现场救治方法

① 将患者移至空气新鲜处，呼吸困难者应予吸氧。心跳停止时，立即进行人工呼吸和心脏挤压。

② 眼睛接触物料后，立即用自来水冲洗双眼20min以上，并翻开眼睑。

③ 皮肤接触，要用流动的温水或自来水冲洗被污染的部位。剪掉与灼伤处皮肤粘在一起的衣服，用消毒纱布包裹后送医院。

④ 摄入有毒有害物质，根据具体有毒物进行相应的处理。

(3) 医院救治

厂级应急救援应指定医疗救护单位，预案启动后，根据事故性质和规模，由厂应急救援指挥部决定是否通知医疗单位来人进行现场救护，医院应急室接到报警电话后，应询问事故发生详细地点和人员受伤情况，带足急救药品后，以最快的时间和最捷径的路线赶到事故地点。

### 7.4.2紧急撤离、疏散

(1) 警戒疏散

当发生火灾等事故时，安全警戒组应立即警戒事故现场，并打开最近通道，当消防车辆到达后，引导消防车辆进入事故现场，同时，禁止无关人员进入事故现场，组织与施救无关人员到安全地带。发生事故时需10min中内疏散厂区内的职工。

(2) 现场人员清点

除应急救援人员在做好自身防护情况下进入危险区域外，其余人员应立即撤出。现场人员清点方式为：由各班组长负责清点本班人员，清点结果向各车间主任或副主任汇总，然后由各车间主任向应急指挥部报告。

(3) 逃生路线

厂内人员疏散路线：全厂紧急撤离路线见附图4。

周边区域人员疏散撤离：

① 周边区域人员疏散、撤离原则：周边区域人员疏散、撤离原则为向上风向及时迅速撤离危险区域到安全地带，下风向人员沿风向45°夹角向两侧撤离。

② 撤离地点及后勤保障：根据事故发生位置和当时的风向等气象情况，向上风向疏散。撤离地点一般为安全地带内的学校、广场，并为撤离人员提供食品、饮用水等生活必需品。

### 7.4.3危险区的隔离

(1)危险区的设定：罐区、危废暂存间。

(2)事故现场隔离区的划定：事故发生后，依据事故发生点发生泄漏时影响范围划为现场隔离区，发生火灾、爆炸事故时影响范围内设置现场隔离区。

(3)事故现场隔离方法：可采用在主要道路或出入口利用围绳或警戒带的方法进行隔离。

(4)事故现场周边区域的道路隔离：疏散引导组设置警示牌进行隔离。

### 7.4.4应急救援时注意事项

(1) 佩戴个人防护器具方面的注意事项

① 首先检查防护器具是否完好，发现不合格及时调换。

② 正确熟练使用防护器具。

③ 使用防毒面具处理事故时，不能长时间使用。选用的防毒面具必须经过定期检测，各单位严格执行《劳动防护用品管理标准》。

(2) 使用抢险救援器材方面的注意事项

① 各类救援器材严格按照标准存放，规定专人管理、定期保养维护并记录。

② 各类防护器具必须经检测合格。

③ 所有人员必须能够正确使用应急救援器材。

(3) 采取救援对策或措施方面的注意事项

① 生产岗位出现紧急情况时，严格按照《操作规程》的规定进行处理，操作规程不能体现的，要及时汇报班组长(主操作)、和车间主任、生产部长。

② 遵守“先救人，后救物；先重点，后一般”的原则。

(4) 现场自救和互救注意事项

①保护好现场伤员，防止伤员二次受伤，现场有条件的立即现场进行抢救，条件不具备的由公司救护组送医院就医。

② 无关人员尽量撤离现场，防止发生次生灾害。了解现场情况，防止事故扩大。

③救护人员进入有毒气体区域必须两人以上分组进。

(5) 现场应急处置能力确认和人员安全防护注意事项

① 应急处理时，优先选用专业人员或经过专门培训的人员。

② 严格落实各类监护措施，明确监护人责任，不得离开现场。

③ 参与救援人员认为防护不到位，且不能解决的问题不得参与抢险。

(6) 应急救援结束后的注意事项

在确定各项应急救援工作结束时，由总指挥宣布应急救援工作结束清点人员后，留有专人巡视事故现场防止遗留隐患问题。

(7)其他需要特别警示的事项

严格服从指挥部的指挥，做好救援工作。

## 7.5现场保护

(1) 事故发生后，在事故处理期间，由安全科进行警戒，禁止无关人员进入；

(2) 事故处理结束后，事故发生部门、岗位实行警戒，未经应急指挥部批准，所有人员禁止进入事故现场；

(3) 事故现场拍照、录像，除事故调查管理部门或人员外，需经总指挥批准；

(4) 事故现场的设备、设施等物件证据不得随意移动和清除，抢险必须移动的需作好标记。

## 7.6应急监测

若发生事故，应根据事故波及范围确定监测计划，监测人员应在必要的防护措施和保证安全的情况下进入处理现场采样。应急监测应做到当事故发生直到事故最终处理终结的全过程监测，随时监控污染状况，为应急指挥、紧急疏散及上级监测部门进行应急监测提供依据。大气监测布点根据当时风向进行调整。

公司不具备监测能力，委托第三方三益（山东）测试科技有限公司进行应急监测。

7.6.1大气应急环境监测方案

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，如CO、甲醇、甲醛等。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。

大气环境应急监测点位见表7.6-1。

表7.6-1  大气环境应急监测点位

| 环境要素 | 测点名称 | 监测方位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 厂界 | 当时风向的 下风向 | CO、甲醇、甲醛等 | 每小时取样一次 |
|  | 敏感点 |  |  |  |

7.6.2水应急环境监测方案

监测因子为：根据事故范围选择适当的监测因子，如COD、氨氮等作为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样1次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

水环境应急监测点位见表7.6-2。

表7.6-2  水环境应急监测点位

| 环境要素 | 测点名称 | 监测方位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 排污口 | - | pH、色度、SS、BOD5、氨氮、CODCr、石油类、总溶解固体 | 每小时取样一次 |
| 地下水环境 | 监控井 | 地下水下游 | pH、高锰酸盐指数、总硬度、溶解性总固体、石油类、NH3-N、NO2-N、NO3-N、氟化物、硫酸盐、氯化物、铬（六价）、砷、铅、镉、镍、汞、总大肠菌群 | 每小时取样一次 |

7.6.3应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如消防服、消防呼吸器、防毒面具、靴套、防毒手套、安全帽、头罩、口罩以及应急灯等。

突发环境事件应急监测流程见图7.6-1。

图7.6-1 突发环境事件应急监测流程示意图

## 7.7应急终止

### 7.7.1 应急终止的条件

符合下列条件时，应急终止：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件造成的危害已经被消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要。

### 7.7.2 应急终止的程序

（1）应急终止时机由应急领导小组确认，经应急领导小组批准；

（2）应急领导小组向所属各应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应急环境监测机构继续进行跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

### 7.7.3应急终止后的行动

事件应急救援工作结束后，由公司应急领导小组通知各相关部门，事件影响已消除。

（1）涉及周边单位和人员疏散的，由公司应急领导小组向上级有关部门报告后，由上级有关部门确认后，宣布解除危险。

事件危险解除的信息由公司应急领导小组指定人员负责通知周边单位和人员：

①周边道路警戒解除；

②受影响区域危险解除；

③其它单位受影响区域危险解除；

④厂区内部局部或全部范围危险解除。

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（4）进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况（主要是中毒、致死情况）。

（5）对于由于本公司的环境事件而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（6）应急指挥组配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（7）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（8）根据事件调查结果，对公司已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（9）做出污染危害评估报告，设置应急事件专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报枣庄市生态环境局峄城分局。

# 8后期处置

## 8.1善后处置

（1）污染监测和治理

事件得到控制后，委托相关监测单位对事件现场及周边进行污染监测，确定现场有无污染物遗留。事件发生部门组织工人处理、分类或处置所收集的废物、被污染的土壤、地表水或其他材料，并确保不再二次污染。

（2）现场保护

为了便于事故后的事故原因调查、取证、处理工作，现场人员对事故现场进行保护，不得破坏、伪造现场，事故现场保护采取拉警戒绳、挂警示牌和派人值守。无关人员禁止入内。

（3）生产恢复

响应后的生产恢复工作由事件发生部门主导完成，响应后的事件现场清理工作由公司应急指挥小组主导完成。主要完成以下工作，方可恢复生产。

① 转移、处理、贮存或以合适方式处置废弃材料。

② 应急设备设施器材的消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

③ 维修或更换有关生产设备。

④ 清理污染场地。

## 8.2保险

我公司内各企业均为员工办理保险为：养老保险，医疗保险，失业保险。发生重大环境事故后，受灾人员应当视为工伤，享受工伤保险。

为具有应急救援任务的应急救援人员办理意外伤害保险，以防在救援时受到意外伤害，确保救援人员的安全。

# 9 应急培训和演练

## 9.1培训

### 9.1.1 应急组织机构的培训

由山东省润泰新材料有限公司统一组织员工进行事件应急处置培训，必要时邀请相关行业专家，学习相关知识，就甲醇、甲醛泄漏、火灾等事件的指挥、决策、各部门配合等内容进行培训。

采取的方式：综合讨论、专家讲座等。

培训时间：每年1次。

### 9.1.2 应急救援队伍的培训

对应急救援队伍的队员进行应急救援专业培训。

（1）培训主要内容

①了解、掌握事件应急救援预案内容；

②熟悉使用各类防护器具；

③如何展开事件现场抢救、救援及事件处置；

④事件现场自我防护及监护措施。

（2）采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解、模拟事件发生等。

（3）培训时间：每年1次。

### 9.1.3 各车间操作人员的培训

针对应急救援的基本要求，系统培训各车间操作人员，发生各级危险化学品事件时报警、紧急处置、逃生、个体防护、急救、紧急疏散等程序的基本要求。

（1）培训主要内容

①企业安全生产规章制度、安全操作规程；

②防火、防爆、防毒的基本知识；

③现场异常情况的排除、处理方法；

④事件发生后如何开展自救和互救；

⑤事件发生后的撤离和疏散方法。

（2）采取的方式

课堂教学、综合讨论、现场讲解等。

（3）培训时间：每半年1次。

### 9.1.4 外部公众环境应急基本知识宣传

对周边企业、社区等进行应急知识宣传，方法包括：

（1）应急处置培训时邀请周边企业的安全环保管理人员、街道办事处人员参与讨论交流；

（2）与小区物业或街道办事处沟通，制作宣传板宣传环境应急基本知识；

宣传内容包括：

（1）防火、防毒的基本知识；

（2）事件发生后如何开展自救和互救；

（3）事件发生后的撤离和疏散方法。

## 9.2 应急演练

### 9.2.1 演练分类

（1）组织指挥演练：由应急领导小组领导和各专业组负责人分别按应急救援预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

（2）单项演练：由各专业组各自开展的应急救援任务中的单项科目的演练；

（3）综合演练：由应急领导小组按应急救援预案要求，开展的全面演练。

### 9.2.2 演练内容

（1）通信及报警信号的联络；

（2）各种标志、设置警戒范围及人员控制；

（3）公司周边交通控制及管理；

（4）污染区域内人员的疏散撤离及人员清查；

（5）污染源的控制，火灾事件等的救援；

（6）泄漏物、消防废水等的截流；

（7）向上级报告情况；

（8）事件的善后工作。

### 9.2.3 演练范围与频次

（1）组织指挥演练由应急领导小组每半年组织一次，各专业组负责人分别按应急预案要求，以组织指挥的形式组织实施应急救援任务的演练；

（2）综合演练由应急领导小组每年组织一次公司员工进行事件演练。

# 10 奖惩

## 10.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

(1) 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2) 对防止或挽救突发环境事件有功，使国家、集体、企业和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3) 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4) 有其他特殊贡献的。

## 10.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律法规和输油管理处管理制度，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1) 不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；

(2) 不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3) 不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4) 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5) 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6) 阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或进行破坏活动的；

(7) 散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8) 有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

# 11保障措施

公司通过建立安全生产责任制、值班制度；培训制度；应急救援装备、物资、药品等检查、维护制度；演练制度等，保障公司环境安全。

## 11.1 经费保障

突发环境事件的应急处理所需经费，包括仪器装备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备等的配置的运作经费，由我公司财政部门支出解决，专款专用，所需经费列入公司财政预算，保障应急状态时应急经费的及时到位。

## 11.2 应急物资装备保障

公司指挥机构的应急队伍要根据本预案要求，建立处理突发环境事件的物资储备，增加必要的应急处置、快速机动和自身防护装备和物资的储备，维护、保养好应急仪器和设备，使之始终保持良好的技术状态，确保参加处置突发环境事件时救助人员自身安全，及时有效地防止环境污染和扩散。未配置的应急物资和装备进行补充。

平时公司应急物资、器材、设施的准备均由公司总经理负责，应急物资、器材、设施的存放、保护和应急设施的维护由后勤保证组负责。

表11.2-1  公司现有应急物资与装备一览表

| #### 序号 | #### 名称 |  |  | #### 型号/规格 |  | #### 储备量 | #### 维护日期 | #### 主要功能 | #### 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 灭火器 |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 42个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 甲醛装置 |
|  |  |  |  | #### MFT/ABC50 |  | #### 6个 | #### 定期维护 | #### 灭火 |  |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 34个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 产品仓库 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 危废库、固废库 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 60个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 综合楼 |
|  |  |  |  | #### MT7 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 综合楼内配电室 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 消防泵房 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 控制室 |
|  |  |  |  | #### MTT50 |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 灭火 |  |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 尾气锅炉 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 软水间 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 制氮机房 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 循环水泵房 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 16个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 装卸区 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 12个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 甲醇罐区 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 8个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 甲醛罐区 |
| #### 2 | #### 消防战斗服 |  |  | #### 02款 |  | #### 6套 | #### 定期维护 | #### 个人防护 | #### 综合楼 |
| #### 3 | #### 消防手斧 |  |  | #### / |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 救援破拆 | #### 综合楼 |
| #### 4 | #### 重型防化服 |  |  | #### RHF-1 |  | #### 2套 | #### 定期维护 | #### 隔离防护 | #### 综合楼 |
| #### 5 | #### 正压式呼吸器 |  |  | #### RHZK |  | #### 4套 | #### 定期维护 | #### 隔离防护 | #### 综合楼 |
| #### 6 | #### 防毒面具 |  |  | #### 3号罐 |  | #### 10套 | #### 定期维护 | #### 隔离防护 | #### 综合楼 |
| #### 7 | #### 安全绳 |  |  | #### / |  | #### 4套 | #### 定期维护 | #### 救援 | #### 综合楼 |
| #### 8 | #### 分水器 |  |  | #### F1165/65*2 |  | #### 4个 | #### 定期检修 | #### 灭火 | #### 综合楼 |
| #### 9 | #### 防爆手电 |  |  | #### YJ7620 |  | #### 6个 | #### 定期维护 | #### 救援照明 | #### 综合楼 |
| #### 10 | #### 消防水带 |  |  | #### 8-65-25 |  | #### 20盘 | #### 定期维护 | #### 输水灭火 | #### 综合楼 |
| #### 11 | #### 消防定位呼救器 |  |  | / |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 救援定位 | #### 综合楼 |
| #### 12 | #### 防腐蚀手套 |  |  | / |  | #### 10副 | #### 定期维护 | #### 隔离防护 | #### 综合楼 |
| #### 13 | #### 应急药箱 |  |  | / |  | #### 1个 | #### 定期维护 | #### 应急护理 | #### 综合楼 |
| #### 14 | #### 便携式检测仪 |  |  | / |  | #### 3个 | #### 定期维护 | #### 救援检测 | #### 综合楼 |
| #### 15 | #### 防爆对讲机 |  |  | / |  | #### 10个 | #### 定期维护 | #### 救援呼叫 | #### 综合楼 |
| #### 16 | #### 应急消防车 |  |  | / |  | #### 1辆 | #### 定期维护 | #### 救援灭火 | #### 厂区 |
| 火灾报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 序号 |  | #### 设备位置 |  |  | #### 设备名称 |  |  | #### 数量（个） | #### 备注 |
| #### 1 |  | #### 甲醛装置及四周道路 |  |  | #### 防爆型手动火灾报警按钮 |  |  | #### 3 | #### / |
|  |  |  |  |  | #### 防爆型火灾声光警报器 |  |  | #### 3 | / |
| #### 2 |  | #### 产品仓库及四周道路 |  |  | #### 防爆型手动火灾报警按钮 |  |  | #### 4 | / |
|  |  |  |  |  | #### 防爆型火灾声光报警器 |  |  | #### 4 | / |
|  |  |  |  |  | #### 感烟探测器 |  |  | #### 45 | / |
| #### 3 |  | #### 控制室 |  |  | #### 手动火灾报警按钮 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 感烟探测器 |  |  | #### 6 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火灾声光警报器 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火警电话 |  |  | #### 1 | / |
| #### 4 |  | #### 配电室 |  |  | #### 手动火灾报警按钮 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 感烟探测器 |  |  | #### 10 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火灾声光警报器 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火警电话 |  |  | #### 1 | / |
| #### 5 |  | #### 消防泵房 |  |  | #### 手动火灾报警按钮 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 感烟探测器 |  |  | #### 4 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火灾声光警报器 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火警电话 |  |  | #### 1 | / |
| 气体探测器配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 序号 |  |  | #### 设 置 位 置 |  | #### 数 量（台） |  | #### 类 型 |  | #### 备 注 |
| #### 1 |  |  | #### 甲醛装置 |  | #### 2 |  | #### 可燃气体探测器（甲醇） |  | #### 催化燃烧式 |
|  |  |  |  |  | #### 8 |  | #### 有毒气体探测器（甲醛） |  | #### 电化学式 |
|  |  |  |  |  | #### 1 |  | #### 区域报警器 |  | #### / |
|  |  |  |  |  | #### 5 |  | #### 区域报警器 |  | #### / |
| #### 2 |  |  | #### 空压制氮机房 |  | #### 1 |  | #### 氧气探测器（GT-2013） |  | #### 电化学式 |
| #### 3 |  |  | #### 甲醛罐区 |  | #### 14 |  | #### 有毒气体探测器（甲醛） |  | #### 电化学式 |
| #### 4 |  |  | #### 甲醇罐区 |  | #### 4 |  | #### 可燃气体探测器（甲醇） |  | #### 催化燃烧式 |
| #### 5 |  |  | #### 装卸区 |  | #### 3 |  | #### 有毒气体探测器（甲醛） |  | #### 电化学式 |
|  |  |  |  |  | #### 3 |  | #### 可燃气体探测器（甲醇） |  | #### 催化燃烧式 |
| #### 6 |  |  | #### 中控室的进风口处 |  | #### 1 |  | #### 可燃气体探测器（甲醇） |  | #### 催化燃烧式 |
|  |  |  |  |  | #### 1 |  | #### 有毒气体探测器（甲醛） |  | #### 电化学式 |
| 淋洗器配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 序 号 |  |  | #### 设 置 位 置 |  | #### 覆盖半径 |  | #### 数 量（台） |  | #### 备 注 |
| #### 1 |  |  | #### 甲醛装置 |  | #### 15m |  | #### 4 |  | #### 排空防冻型 |
| #### 2 |  |  | #### 产品仓库 |  | #### 15m |  | #### 1 |  | #### 排空防冻型 |
| #### 3 |  |  | #### 甲醛罐区 |  | #### 15m |  | #### 3 |  | #### 排空防冻型 |
| #### 4 |  |  | #### 甲醇罐区 |  | #### 15m |  | #### 3 |  | #### 排空防冻型 |
| #### 5 |  |  | #### 装卸区 |  | #### 15m |  | #### 1 |  | #### 排空防冻型 |

## 11.3 应急队伍保障

公司经理组织本单位应急救援人员，由各车间、部门领导及员工等组成，通过日常技能和模拟演练等手段提高业务素质和应急处置能力，公司出现人员流动必需要及时补充更新，保障应急队伍的完整。

## 11.4 通信与信息保障

应急人员的联系方式下发至各车间并张贴在门卫室，有变化及时更新，应急人员手机24小时开机，可确保通报顺畅。

## 11.5 外部救援保障

当公司发生重大火灾事件需要救援时，立即通过火灾报警电话、12345热线与峄城区消防大队、枣庄市生态环境局峄城分局联系请求支援。

# 12预案评审、备案、发布、更新

## 12.1 评审

本预案修订后首先由指挥部组织人员开展内部评审工作，评审人员应包括：环境应急预案设计的相关部门应急管理人员、相关行业、相邻重点风险源单位代表、周边社区(乡、镇)代表以及应急管理和专业技术方便的专家。内部评审后，再由上级主管部门、相关企业(或事业)单位、环保部门、周边公众代表、专家等对预案进行评审。

## 12.2 备案

本预案经评审后由枣庄市生态环境局滕州分局备案管理。备案材料主要包括《突发环境事件应急预案（2022版）》文本、《突发环境事件应急预案（2022年）》备案申请表。

## 12.3 发布和生效时间

本预案自颁发之日起实施、生效。

## 12.4 更新

根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)>》(环办[2015]4号)，企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

(1) 面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

(2) 应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

(3) 环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

(4) 重要应急资源发生重大变化的；

(5) 在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

(6) 其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

为适应国家相关法律、法规的调整和部门或应急资源的变化，结合生产过程中发现存在的问题和出现的新情况，每年年底将对本预案进行修订更新，并将新预案发送到相关部门进行学习。修订完善的事故应急预案应及时通知所有参与事故应急救援预案的有关人员。

建立与地方环境应急机构的联系，组织参与地方救援活动，开展与相关部门的交流与合作。

## 附表1 应急救援联系方式

公司应急救援队伍联系方式一览表

| 序号 | 姓名 | 职责 | 办公电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尤佩连 | 应急指挥部总指挥 | 13869988311 |
| 2 | 赵悌军 | 应急指挥部副总指挥 | 13562982966 |
| 3 | 李士昊 | 环境应急处置组组长 | 13562914582 |
| 4 | 朱怀良 | 环境应急处置组组员 | 15269949275 |
| 5 | 王永晓 | 环境应急监测组组长 | 13355003536 |
| 6 | 凌思浩 | 环境应急监测组组员 | 18754968033 |
| 7 | 王传云 | 警戒疏散组组长 | 13791553990 |
| 8 | 刘地 | 警戒疏散组组员 | 15216579500 |
| 9 | 孙相成 | 医疗救护组组长 | 15263986833 |
| 10 | 陈则珍 | 医疗救护组组员 | 13287188198 |
| 11 | 陈永刚 | 现场处置组组长 | 15020956622 |
| 12 | 张元芹 | 现场处置组组员 | 15092886622 |
| 13 | 张康安 | 应急保障组组长 | 18265119631 |
| 14 | 王晓娟 | 应急保障组组员 | 18353947231 |
| 15 | 王杰 | 通讯联络组组长 | 15553926703 |
| 16 | 王晶 | 通讯联络组组员 | 13903314233 |

外部救援单位联系方式一览表

| 名称 | 电话 |
| --- | --- |
| 应急救援报警电话 | 110、119 |
| 枣庄市政府应急办公室 | 3329776 |
| 枣庄市生态环境局应急办公室 | 8688018 13863296036 |
| 枣庄市应急管理局 | 8685726 8685755 |
| 枣庄市生态环境局峄城分局应急办 | 7711316 |
| 枣庄市峄城区应急管理局 | 7726211 |
| 枣庄市峄城区自然资源局 | 7711610 |
| 枣庄市公安局峄城分局 | 7727216 |
| 枣庄市峄城区政府办公室 | 7711401 |
| 峄城区人民医院应急办公室 | 7781017 |
| 峄城区峨山中心卫生院 | 7811090 |
| 应急救援报警电话 | 5785687 |
| 枣庄市美辰化工有限公司 | 8079008 |
| 三益（山东）测试科技有限公司 | 5785687 |
| 黄庄村 | 15069487688 |
| 张庄村 | 19863272678 |
| 姚庄村 | 13361131805 |

## 附表2 应急物资与装备

公司现有应急物资与装备一览表

| #### 序号 | #### 名称 |  |  | #### 型号/规格 |  | #### 储备量 | #### 维护日期 | #### 主要功能 | #### 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | #### 灭火器 |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 42个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 甲醛装置 |
|  |  |  |  | #### MFT/ABC50 |  | #### 6个 | #### 定期维护 | #### 灭火 |  |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 34个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 产品仓库 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 危废库、固废库 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 60个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 综合楼 |
|  |  |  |  | #### MT7 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 综合楼内配电室 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 消防泵房 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 控制室 |
|  |  |  |  | #### MTT50 |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 灭火 |  |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 尾气锅炉 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 软水间 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 制氮机房 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC4 |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 循环水泵房 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 16个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 装卸区 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 12个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 甲醇罐区 |
|  |  |  |  | #### MF/ABC8 |  | #### 8个 | #### 定期维护 | #### 灭火 | #### 甲醛罐区 |
| #### 2 | #### 消防战斗服 |  |  | #### 02款 |  | #### 6套 | #### 定期维护 | #### 个人防护 | #### 综合楼 |
| #### 3 | #### 消防手斧 |  |  | #### / |  | #### 2个 | #### 定期维护 | #### 救援破拆 | #### 综合楼 |
| #### 4 | #### 重型防化服 |  |  | #### RHF-1 |  | #### 2套 | #### 定期维护 | #### 隔离防护 | #### 综合楼 |
| #### 5 | #### 正压式呼吸器 |  |  | #### RHZK |  | #### 4套 | #### 定期维护 | #### 隔离防护 | #### 综合楼 |
| #### 6 | #### 防毒面具 |  |  | #### 3号罐 |  | #### 10套 | #### 定期维护 | #### 隔离防护 | #### 综合楼 |
| #### 7 | #### 安全绳 |  |  | #### / |  | #### 4套 | #### 定期维护 | #### 救援 | #### 综合楼 |
| #### 8 | #### 分水器 |  |  | #### F1165/65*2 |  | #### 4个 | #### 定期检修 | #### 灭火 | #### 综合楼 |
| #### 9 | #### 防爆手电 |  |  | #### YJ7620 |  | #### 6个 | #### 定期维护 | #### 救援照明 | #### 综合楼 |
| #### 10 | #### 消防水带 |  |  | #### 8-65-25 |  | #### 20盘 | #### 定期维护 | #### 输水灭火 | #### 综合楼 |
| #### 11 | #### 消防定位呼救器 |  |  | / |  | #### 4个 | #### 定期维护 | #### 救援定位 | #### 综合楼 |
| #### 12 | #### 防腐蚀手套 |  |  | / |  | #### 10副 | #### 定期维护 | #### 隔离防护 | #### 综合楼 |
| #### 13 | #### 应急药箱 |  |  | / |  | #### 1个 | #### 定期维护 | #### 应急护理 | #### 综合楼 |
| #### 14 | #### 便携式检测仪 |  |  | / |  | #### 3个 | #### 定期维护 | #### 救援检测 | #### 综合楼 |
| #### 15 | #### 防爆对讲机 |  |  | / |  | #### 10个 | #### 定期维护 | #### 救援呼叫 | #### 综合楼 |
| #### 16 | #### 应急消防车 |  |  | / |  | #### 1辆 | #### 定期维护 | #### 救援灭火 | #### 厂区 |
| 火灾报警装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 序号 |  | #### 设备位置 |  |  | #### 设备名称 |  |  | #### 数量（个） | #### 备注 |
| #### 1 |  | #### 甲醛装置及四周道路 |  |  | #### 防爆型手动火灾报警按钮 |  |  | #### 3 | #### / |
|  |  |  |  |  | #### 防爆型火灾声光警报器 |  |  | #### 3 | / |
| #### 2 |  | #### 产品仓库及四周道路 |  |  | #### 防爆型手动火灾报警按钮 |  |  | #### 4 | / |
|  |  |  |  |  | #### 防爆型火灾声光报警器 |  |  | #### 4 | / |
|  |  |  |  |  | #### 感烟探测器 |  |  | #### 45 | / |
| #### 3 |  | #### 控制室 |  |  | #### 手动火灾报警按钮 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 感烟探测器 |  |  | #### 6 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火灾声光警报器 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火警电话 |  |  | #### 1 | / |
| #### 4 |  | #### 配电室 |  |  | #### 手动火灾报警按钮 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 感烟探测器 |  |  | #### 10 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火灾声光警报器 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火警电话 |  |  | #### 1 | / |
| #### 5 |  | #### 消防泵房 |  |  | #### 手动火灾报警按钮 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 感烟探测器 |  |  | #### 4 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火灾声光警报器 |  |  | #### 1 | / |
|  |  |  |  |  | #### 火警电话 |  |  | #### 1 | / |
| 气体探测器配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 序号 |  |  | #### 设 置 位 置 |  | #### 数 量（台） |  | #### 类 型 |  | #### 备 注 |
| #### 1 |  |  | #### 甲醛装置 |  | #### 2 |  | #### 可燃气体探测器（甲醇） |  | #### 催化燃烧式 |
|  |  |  |  |  | #### 8 |  | #### 有毒气体探测器（甲醛） |  | #### 电化学式 |
|  |  |  |  |  | #### 1 |  | #### 区域报警器 |  | #### / |
|  |  |  |  |  | #### 5 |  | #### 区域报警器 |  | #### / |
| #### 2 |  |  | #### 空压制氮机房 |  | #### 1 |  | #### 氧气探测器（GT-2013） |  | #### 电化学式 |
| #### 3 |  |  | #### 甲醛罐区 |  | #### 14 |  | #### 有毒气体探测器（甲醛） |  | #### 电化学式 |
| #### 4 |  |  | #### 甲醇罐区 |  | #### 4 |  | #### 可燃气体探测器（甲醇） |  | #### 催化燃烧式 |
| #### 5 |  |  | #### 装卸区 |  | #### 3 |  | #### 有毒气体探测器（甲醛） |  | #### 电化学式 |
|  |  |  |  |  | #### 3 |  | #### 可燃气体探测器（甲醇） |  | #### 催化燃烧式 |
| #### 6 |  |  | #### 中控室的进风口处 |  | #### 1 |  | #### 可燃气体探测器（甲醇） |  | #### 催化燃烧式 |
|  |  |  |  |  | #### 1 |  | #### 有毒气体探测器（甲醛） |  | #### 电化学式 |
| 淋洗器配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 序 号 |  |  | #### 设 置 位 置 |  | #### 覆盖半径 |  | #### 数 量（台） |  | #### 备 注 |
| #### 1 |  |  | #### 甲醛装置 |  | #### 15m |  | #### 4 |  | #### 排空防冻型 |
| #### 2 |  |  | #### 产品仓库 |  | #### 15m |  | #### 1 |  | #### 排空防冻型 |
| #### 3 |  |  | #### 甲醛罐区 |  | #### 15m |  | #### 3 |  | #### 排空防冻型 |
| #### 4 |  |  | #### 甲醇罐区 |  | #### 15m |  | #### 3 |  | #### 排空防冻型 |
| #### 5 |  |  | #### 装卸区 |  | #### 15m |  | #### 1 |  | #### 排空防冻型 |

## 附件1 突发环境事件应急知识培训记录表

| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训人 |  | 培训方式 |  |
| 参加培训人员： |  |  |  |
| 培训主要内容： |  |  |  |
| 缺席人员 |  |  |  |

记录人：                                     记录时间：

## 附件2 应急预案演练报告

| 应急演练项目 |  |
| --- | --- |
| 参与人员 |  |
| 预演安排 |  |
| 应急情况 处理过程 |  |
| 演练效果 |  |

## 附件3 环境污染事故应急预案启动令

| 环境污染事故名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境污染事故发生的区域或位置 |  |  |  |
| 环境污染事故报告时间 | 年 月 日 时 分 | 环境污染事故报告人 |  |
| 环境污染事故级别 |  |  |  |
| 环境污染事故响应级别 |  |  |  |
| 启动环境污染事故应急预案命令时间 | 年 月 日 时 分 | 命令签发人（签字） |  |
| 环境污染事故扩大响应级别 |  |  |  |
| 环境污染事故扩大响应级别命令发布时间 | 年 月 日 时 分 | 命令签发人（签字） |  |

## 附件4 环境污染事故应急状态终止令

| 环境污染事故名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境污染事故发生的区域或位置 |  |  |  |
| 环境污染事故报告时间 | 年 月 日 时 分 | 环境污染事故报告人 |  |
| 环境污染事故级别 |  | 环境污染事故响应级别 |  |
| 启动环境污染事故应急预案命令时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 环境污染事故扩大响应级别 |  |  |  |
| 环境污染事故扩大响应级别命令发布时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |
| 环境污染应急处置完成时间 | 年 月 日 时 分 | 环境污染应急处置完成确认人（签字） |  |
| 环境污染事故应急状态终止命令发布时间 | 年 月 日 时 分 | 应急状态终止命令发布人（签字） |  |

## 附件5 危险化学品泄漏事故现场处置方案

| 危险化学品（甲醇、甲醛）泄漏事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 现场处置方案 | （1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护： ① 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护面具； ② 穿戴专用防护服、防护口罩、防护眼镜；立即在事故中心区边界设置警戒线；根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离； ③ 应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 （2）泄漏源控制 ① 关闭阀门、停止作业； ② 堵漏：采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。 （3）泄漏物处理 ①稀释与覆盖：为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发到大气中； ②收集：对于大型泄漏，打开围堰内切换阀将泄漏出的甲醇（甲醛）抽入事故水池；当泄漏量较小时，可用砂子、吸附材料、中和材料等吸收、中和； ③废弃：将收集的泄漏物（甲醛）泵入厂区污水处理站处置；用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。 |
| 应急物资 | 防腐蚀手套、消防战斗服、防爆手电、消防定位呼救器等 |
| 应急 通讯 | 王杰 15553926703 王晶 13903314233 |

## 附件6 火灾事故现场处置方案

| 火灾事故现场处置方案 |  |
| --- | --- |
| 现场处置方案 | ①对于火情先控制，后消灭。积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术； ② 扑救人员穿戴防护用具，占据上风或者侧风方向进行火情侦察、火灾扑救； ③ 火灾疏散人员应有针对性的采取自我防护措施，如佩戴防护面具、穿戴专用防护服等； ④ 应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、 火势蔓延的主要途径、燃烧的危险化学品及燃烧产污是否有毒等； ⑤ 正确选择最适合的灭火剂和灭火方法；火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势； ⑥ 对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤离的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤离（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都能看到或者听到，并应经常演练）。 ⑦ 火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火；起火单位应到保护现场，接受事故调查，协助公安消防监督部门和上级安全管理部门调查起火原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级安全监督部门的同意，不得擅自清理火灾现场。 ⑧ 总排口前设置总切断阀和事故收集池，作为事故状态下的储存和调开手段，将污染物控制在厂区内；消防废水处理后方可排放。 |
| 应急物资 | 灭火器、防护服、面具、消防水带、应急消防车等 |
| 应急 通讯 | 王杰 15553926703 王晶 13903314233 |

## 附件7 应急处置卡

| 甲醇（甲醛）泄漏应急处置卡 |  |
| --- | --- |
| 岗位：装卸、人工操作、管道阀门故障 | 预测事故：管道泄露、阀门泄露 |
| 可能造成灾害：中毒、窒息、腐蚀 |  |
| 泄漏应急处理程序和措施： 人员迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。必须穿全身防护用具，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断 泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用沙土或其它惰性材料吸收。也可以用碱液或水冲洗，洗液稀释后放入废水系统。 大量泄漏：打开围堰内切换阀将泄漏出的甲醇（甲醛）抽入事故水池；泄漏甲醇（甲醛）泵入厂区污水处理站处置；用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水系统处理。 对污染地带沿地面加强通风，蒸发残液，排除蒸气。迅速筑坝，切断受污染水体的流动，并用围栏等限制水面溶液的扩散。 |  |
| 事故报告和求救： （1）发现甲醇（甲醛）泄漏，当班人员立即向班长汇报，班长向公司应急指挥中心、现场处置组报告； （2）当班人员迅速查明事故发生源，切断阀门，防止事故扩大； （3）应急处置组戴自给正压式呼吸器，穿防护工作服。尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。 （4）建立临时警戒，禁止无关人员、车辆进入事故区域； （5）如果发生人员中毒，立即将中毒人员救离危险区域，拨打120。 |  |
| 灭火方法： 用雾状水、泡沫、砂土灭火。 |  |

| 环境应急监测组应急处置卡 负责人：王永晓13355003536 |  |
| --- | --- |
| 应急救援职责 | 日常职责 |
| 负责组织施工抢修队伍，对损坏的设备、设施全面抢修，并提供现场临时用电。根据现场情况，对排水进 行堵、截或导流，对泄漏物进行回收，对污染场地进行沙土覆盖或清洗处理，同时通知相关部门进行排污处理。 | 根据现场情况，对厂区雨水沟、 围堰、事故水池等应急资源进行检查，出现问题及时抢修；定期检查设备运行情况，并做好维修检查记录。 |

| 医疗救护组应急处置卡 负责人：孙相成15263986833 |  |
| --- | --- |
| 应急救援职责 | 日常职责 |
| 负责对伤员的救护等现场急救；协助专业医疗队伍将伤员护送到相关单位进行抢救和安置；负责事故现场调配医务人员、医疗器材、急救药品；协助应急救援指挥部做好死难者的善后工作。 | 加强厂区管理及巡逻；加强应急 物资的管理及使用；严格监督外来人员及工作人员，不准在厂区内吸烟。 |

| 通讯联络组应急处置卡 负责人：王杰15553926703 |  |
| --- | --- |
| 应急救援职责 | 日常职责 |
| 负责各组之间的联络和对外通报、报告与联络电话的定期公告和更新。保障紧急事件响应时的通讯联络，定期核准对外联络电话；负责通知公司有关部门人员及政府相关单位，并视情况需要通知附近住户、企业做适当警戒及疏散。 | 保持通讯联络畅通 |

## 附件8 应急检测协议

## 附件9 突发环境事件应急监测现场调查信息表

| 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 突发环境事件地点（如涉水需明确水体名称） |  | 地理坐标 | 东经： |
|  |  |  | 北纬： |
| 到达现场时间 |  | 气象参数 | 风向： 风速： 温度： 大气压： 降水： |
| 纳污水体 水文情况 | 流向： 流速（量）： | 防护措施 |  |
| 调查人员 | 记录人： |  |  |
| 突发环境事件发生时间、起因、受影响环境要素及大致范围 |  |  |  |
| 主要污染物、特性及流失量 |  |  |  |
| 环境敏感点情况 |  |  |  |
| 可能的伴生物质、衍生污染物或次生污染物 |  |  |  |
| 现场初步判别结果（特征污染物和监测项目） |  |  |  |
| 现场环境及敏感点示意图 |  |  |  |
| 其他相关信息 |  |  |  |